## Hoja1
DEPOSITO TUC AGRO (AGROQUIMICOS)
Especificaciónes del Local
Largo de Local | 19.81 | Metros
Ancho de Local | 19.58 | Metros
Alto de Local | 10.13 | Metros
Volumen de Local | 3929.2224 | m3
Cantidad de Extractores Instalados | 5 | c/u |  |  | 0.3
Caudal Promedio del Extractor 24" | 4650 | m3/h
Caudal de Extracción de Aire Instalado | 23250 | m3/h
Calculo y Verificación por Decreto 351/79 Capítulo XI Art. Nº 64
Tipo de Trabajo | MODERADO
Cantidad de Trabajadores (Puestos Moviles) | 1 | c/u
Cubaje del Local por m3 por Persona | 3929.2224 | m3*Persona
Caudal de Aire Requerido (Dec. 351/79 Cap. XI) | 18 | m3/h*Persona | 1.02 | 61.2
Caudal de Aire Instalado | 23250 | m3/h*Persona
Cumple los Req. Legales (Dec. 351/79 Cap. XI) | SI
Calculo de Tasa de Renovación |  |  |  | 1.8
Tasa de Renovación de Aire/hora | 5.9172 | Renov./Hora
DATOS INGRESADOS
DATOS CALCULADOS
casafe
El sistema de ventilación debe estar diseñado para permitir una remoción permanente del aire viciado, a portón cerrado, mediante la instalación de rejillas de ventilación ubicadas a un mínimo de 25 (veinticinco) cm. del nivel del piso y a 50 cm/1m por debajo del nivel del techo (dependiendo de la altura) y aereadores eólicos o sistema similar de extracción. El número de rejillas será igual arriba que abajo, deberán estar homogéneamente distribuidas a lo largo de las paredes del depósito y su dimensión será determinada por el cálculo de la renovación de aire por hora realizado por el profesional responsable de la instalación. Es recomendable un rango de 6 a 10 renovaciones horarias, dependiendo del tipo de productos almacenados y la temperatura ambiente, entre otros factores.
Artículo 64º) En todos los establecimientos, la ventilación contribuirá a mantener condiciones ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. Artículo 65º) Los establecimientos en los que se realicen actividades laborales, deberán ventilarse preferentemente en forma natural. Artículo 66º) La ventilación mínima de los locales, determinado en función del número de personas, será la establecida en la siguiente tabla:

## Hoja2
76.2

## Hoja4
Cantidad de Ventilaciones | Largo | Ancho | Superficie | Caudal de Extracción |  |  |  | Caudal de Extracción por Persona
| m | m | m2 | m/s | m3/s | m3/min | m3/h | (m3/h por persona)
20 | 0.62 | 0.39 | 4.836 | 0.98 | 4.7393 | 284.3568 | 17061.408 | 17061.408 | 3929 | 4.3424
2 | 3 | 0.5 | 3 | 0.98 | 2.94 | 176.4 | 10584 | 10584 | 3929 | 2.6938
| 0.2418 | 1.5
|  |  | 7.836 | 0.98 | 7.6793 | 460.7568 | 27645.408 |  | 3929 | 7.0362

## VIENTO
Fecha | Viento medio | Viento máximo
2019-12-03 | 2.1 | 20.9
2019-12-04 | 3.9 | 41.8
2019-12-05 | 1.6 | 19.3
2019-12-06 | 2.5 | 25.8
2019-12-07 | 1.9 | 32.2
2019-12-08 | 4.2 | 41.8
2019-12-09 | 0.8 | 17.7
2019-12-10 | 0.8 | 16.1
2019-12-11 | 2 | 19.3
2019-12-12 | 6 | 45.1
2019-12-13 | 0.6 | 16.1
2019-12-14 | 1 | 17.7
2019-12-15 | 2.4 | 30.6
2019-12-16 | 2 | 29
2019-12-17 | 1.3 | 25.8
2019-12-18 | 2.1 | 24.1
2019-12-19 | 2.2 | 24.1