## belgrano 25
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO | [28 empty] | NO
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [8 empty] | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | E. media (Lux) | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | Uniformidad | Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Salón de Ventas | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Deposito de Linea de Cajas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
5 | Sala de Cajero | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Camara de Deli y Fiambres | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
24 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | E. media (Lux) | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | Uniformidad | Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
26 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
27 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
28 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
29 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | Oficina de Jefes/Recep./UPC | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | Puesto 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
37 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
38 | Gerencia | 2.97 | 3 | 2.7 | 0.55276 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
40 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
42 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | Autoshop | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | Autocenter Taller | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | Sala de CCTV | 4 | 2 | 3 | 0.44444 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[28 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Carga Termica | TBS | TBH | TG | TGBH |  | Estres xfrio
|  | Panaderia | [5 empty] | Congelado de Panaderia
|  | Cajero | [5 empty] | Congelado de carnes
|  | Deli | [5 empty] | Congelado de lacteos
|  | Autocenter | [5 empty] | Laboratorio de carniceria
Repositor

## belgrano 22
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO | [28 empty] | NO
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [8 empty] | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | E. media (Lux) | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | Uniformidad | Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Salón de Ventas | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | 320 | 334 | 426 | 433 | 463 | 422 | 415 | 440 | 227 | 463 | 227 | 227 | > | 181.1389 | 362.2778 | 500 | SI | NO | 0 | 1
[10 empty] | 346 | 279 | 283 | 356 | 372 | 339 | 340 | 418 | 273
[10 empty] | 243 | 240 | 405 | 393 | 385 | 414 | 439 | 385 | 358
[10 empty] | 355 | 398 | 390 | 411 | 371 | 343 | 331 | 328 | 367
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | 478 | 459 | 497 | 516 | 493 | 526 | 519 | 515 | 503 | 526 | 459 | 459 | > | 250.3333 | 500.6667 | 500 | SI | SI | 0 | 0
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | 530 | 485 | 483 | 517 | 507 | 486 | 530 | 597 | 521 | 597 | 483 | 483 | > | 258.6667 | 517.3333 | 500 | SI | SI | 0 | 0
4 | Deposito de Linea de Cajas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 116 | 108 | 147 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 147 | 108 | 108 | > | 61.8333 | 123.6667 | 100 | SI | SI | 0 | 0
5 | Sala de Cajero | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | 61 | 72 | 58 | 52 | 55 | 129 | 154 | 158 | 122 | 158 | 52 | 52 | > | 47.8333 | 95.6667 | 100 | SI | NO | 0 | 1
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | 50 | 38 | 45 | 58 | 97 | 70 | 58 | 101 | 91 | 101 | 38 | 38 | > | 33.7778 | 67.5556 | 500 | SI | NO | 0 | 1
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 118 | 153 | 94 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 153 | 94 | 94 | > | 60.8333 | 121.6667 | 100 | SI | SI | 0 | 0
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | 229 | 231 | 182 | 179 | 182 | 194 | 234 | 184 | 165 | 234 | 165 | 165 | > | 98.8889 | 197.7778 | 200 | SI | NO | 0 | 1
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | 84 | 107 | 96 | 99 | 109 | 101 | 98 | 62 | 59 | 109 | 59 | 59 | > | 52.5 | 105 | 300 | SI | NO | 0 | 1
[10 empty] | 98 | 94 | 138 | 123 | 138 | 143 | 128 | 134 | 79
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | 52 | 56 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 56 | 52 | 52 | > | 26.6667 | 53.3333 | 100 | SI | NO | 0 | 1
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | 28 | 49 | 36 | 50 | 53 | 35 | 26 | 40 | 35 | 53 | 26 | 26 | > | 19.5556 | 39.1111 | 50 | SI | NO | 0 | 1
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | 102 | 86 | 60 | 103 | 99 | 89 | 84 | 100 | 103 | 103 | 60 | 60 | > | 45.8889 | 91.7778 | 50 | SI | SI | 0 | 0
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | 281 | 270 | 249 | 243 | 275 | 280 | 248 | 230 | 219 | 281 | 219 | 219 | > | 127.5 | 255 | 300 | SI | NO | 0 | 1
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | 119 | 92 | 76 | 105 | 103 | 210 | 139 | 81 | 114 | 210 | 76 | 76 | > | 57.7222 | 115.4444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | 188 | 195 | 164 | 169 | 163 | 156 | 140 | 138 | 144 | 195 | 138 | 138 | > | 80.9444 | 161.8889 | 300 | SI | NO | 0 | 1
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | 168 | 185 | 323 | 273 | 165 | 104 | 189 | 127 | 81 | 323 | 81 | 81 | < | 89.7222 | 179.4444 | 50 | NO | SI | 1 | 0
17 | Camara de Deli y Fiambres | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | 98 | 106 | 112 | 100 | 187 | 196 | 134 | 96 | 90 | 196 | 90 | 90 | > | 62.1667 | 124.3333 | 50 | SI | SI | 0 | 0
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | 148 | 150 | 147 | 125 | 130 | 159 | 150 | 133 | 119 | 159 | 119 | 119 | > | 70.0556 | 140.1111 | 50 | SI | SI | 0 | 0
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | 19 | 16 | 25 | 22 | 18 | 15 | 34 | 20 | 34 | 15 | 15 | > | 10.7222 | 21.4444 | 50 | SI | NO | 0 | 1
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | 354 | 38 | 35 | 47 | 284 | 50 | 31 | 197 | 85 | 354 | 31 | 31 | < | 62.2778 | 124.5556 | 50 | NO | SI | 1 | 0
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 150 | 148 | 246 | 268 | 355 | 325 | 380 | 120 | 113 | 380 | 113 | 113 | < | 116.9444 | 233.8889 | 50 | NO | SI | 1 | 0
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 111 | 103 | 91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 111 | 91 | 91 | > | 50.8333 | 101.6667 | 300 | SI | NO | 0 | 1
24 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 90 | 71 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 90 | 68 | 68 | > | 38.1667 | 76.3333 | 100 | SI | NO | 0 | 1
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | E. media (Lux) | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | Uniformidad | Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
25 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 110 | 109 | 98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 110 | 98 | 98 | > | 52.8333 | 105.6667 | 100 | SI | SI | 0 | 0
26 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 114 | 117 | 126 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 126 | 114 | 114 | > | 59.5 | 119 | 100 | SI | SI | 0 | 0
27 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 516 | 513 | 274 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 516 | 274 | 274 | > | 217.1667 | 434.3333 | 100 | SI | SI | 0 | 0
28 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 240 | 291 | 544 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 544 | 240 | 240 | > | 179.1667 | 358.3333 | 100 | SI | SI | 0 | 0
29 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | 82 | 87 | 92 | 150 | 159 | 107 | 109 | 59 | 57 | 159 | 57 | 57 | > | 50.1111 | 100.2222 | 300 | SI | NO | 0 | 1
30 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | 193 | 155 | 167 | 204 | 182 | 164 | 221 | 215 | 179 | 221 | 155 | 155 | > | 93.3333 | 186.6667 | 300 | SI | NO | 0 | 1
31 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | 81 | 79 | 147 | 106 | 158 | 145 | 131 | 129 | 145 | 158 | 79 | 79 | > | 62.2778 | 124.5556 | 300 | SI | NO | 0 | 1
32 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | 112 | 115 | 148 | 156 | 109 | 127 | 140 | 166 | 155 | 166 | 109 | 109 | > | 68.2222 | 136.4444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
33 | Oficina de Jefes/Recep./UPC | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | 168 | 136 | 151 | 170 | 121 | 105 | 97 | 77 | 77 | 170 | 77 | 77 | > | 61.2222 | 122.4444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
34 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 144 | 132 | 313 | 320 | 308 | 306 | 232 | 221 | 240 | 320 | 132 | 132 | > | 123.1111 | 246.2222 | 300 | SI | NO | 0 | 1
35 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | 521 | 450 | 465 | 491 | 280 | 212 | 169 | 162 | 121 | 521 | 121 | 121 | < | 159.5 | 319 | 300 | NO | SI | 1 | 0
36 | Puesto 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 218 | 213 | 241 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 241 | 213 | 213 | > | 112 | 224 | 200 | SI | SI | 0 | 0
37 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 369 | 622 | 571 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 622 | 369 | 369 | > | 260.3333 | 520.6667 | 200 | SI | SI | 0 | 0
38 | Gerencia | 2.97 | 3 | 2.7 | 0.55276 | 1 | 2 | 3 | 9 | 169 | 172 | 136 | 140 | 194 | 172 | 153 | 188 | 170 | 194 | 136 | 136 | > | 83 | 166 | 300 | SI | NO | 0 | 1
39 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91 | 96 | 120 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 120 | 91 | 91 | > | 51.1667 | 102.3333 | 100 | SI | SI | 0 | 0
40 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | 240 | 178 | 188 | 214 | 203 | 211 | 208 | 210 | 234 | 240 | 178 | 178 | > | 104.7778 | 209.5556 | 200 | SI | SI | 0 | 0
41 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 104 | 179 | 190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 190 | 104 | 104 | > | 78.8333 | 157.6667 | 100 | SI | SI | 0 | 0
42 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | 230 | 202 | 189 | 203 | 231 | 254 | 212 | 197 | 201 | 254 | 189 | 189 | > | 106.6111 | 213.2222 | 300 | SI | NO | 0 | 1
43 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | 98 | 155 | 145 | 102 | 87 | 143 | 149 | 144 | 123 | 155 | 87 | 87 | > | 63.6667 | 127.3333 | 500 | SI | NO | 0 | 1
44 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | 50 | 19 | 16 | 14 | 19 | 40 | 45 | 59 | 31 | 165 | 93 | 14 | < | 16.2778 | 32.5556 | 300 | NO | NO | 1 | 1
45 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | 165 | 160 | 150 | 124 | 127 | 130 | 128 | 95 | 93 | 59 | 14 | 93 | > | 65.1111 | 130.2222 | 50 | SI | SI | 0 | 0
46 | Autoshop | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | 328 | 327 | 342 | 350 | 99 | 154 | 144 | 13 | 168 | 350 | 13 | 13 | < | 106.9444 | 213.8889 | 300 | NO | NO | 1 | 1
47 | Autocenter Taller | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 52 | 60 | 48 | 49 | 99 | 97 | 75 | 98 | 100 | 100 | 48 | 48 | > | 37.6667 | 75.3333 | 300 | SI | NO | 0 | 1
48 | Sala de CCTV | 4 | 2 | 3 | 0.44444 | 1 | 2 | 3 | 9 | 113 | 115 | 104 | 101 | 26 | 20 | 27 | 89 | 92 | 115 | 20 | 20 | < | 38.1667 | 76.3333 | 100 | NO | NO | 1 | 1
[28 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
390
1.6741

## belgrano 21
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO | [28 empty] | NO
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [8 empty] | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | Uniformidad | Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Salón de Ventas | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | 348 | 259 | 369 | 453 | 471 | 457 | 397 | 467 | 458 | 480 | 259 | 394.9167 | 259 | > | 197.4583 | 500 | SI | NO | 0 | 1
[10 empty] | 352 | 308 | 354 | 358 | 377 | 477 | 390 | 385 | 419
[10 empty] | 374 | 335 | 418 | 474 | 480 | 449 | 333 | 410 | 361
[10 empty] | 441 | 393 | 387 | 413 | 296 | 362 | 357 | 420 | 415
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | 567 | 533 | 552 | 509 | 516 | 540 | 517 | 550 | 542 | 567 | 509 | 536.2222 | 509 | > | 268.1111 | 500 | SI | SI | 0 | 0
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | 512 | 550 | 533 | 502 | 507 | 527 | 519 | 500 | 543 | 550 | 500 | 521.4444 | 500 | > | 260.7222 | 500 | SI | SI | 0 | 0
4 | Deposito de Linea de Cajas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 147 | 170 | 185 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 185 | 147 | 167.3333 | 147 | > | 83.6667 | 100 | SI | SI | 0 | 0
5 | Sala de Cajero | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | 133 | 159 | 161 | 180 | 181 | 191 | 185 | 153 | 161 | 191 | 133 | 167.1111 | 133 | > | 83.5556 | 100 | SI | SI | 0 | 0
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | 84 | 96 | 45 | 144 | 172 | 180 | 149 | 152 | 150 | 180 | 45 | 130.2222 | 45 | < | 65.1111 | 500 | NO | NO | 1 | 1
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33 | 28 | 30.5 | 28 | > | 15.25 | 100 | SI | NO | 0 | 1
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | 207 | 188 | 184 | 215 | 196 | 225 | 202 | 196 | 227 | 227 | 184 | 204.4444 | 184 | > | 102.2222 | 200 | SI | SI | 0 | 0
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | 132 | 143 | 171 | 177 | 157 | 173 | 146 | 140 | 99 | 177 | 99 | 156.1875 | 99 | > | 78.0938 | 300 | SI | NO | 0 | 1
[10 empty] | 175 | 177 | 170 | 161 | 189 | 150 | 139 | NA | NA
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | 60 | 52 | 110 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 110 | 52 | 74 | 52 | > | 37 | 100 | SI | NO | 0 | 1
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | 70 | 72 | 85 | 67 | 66 | 46 | 72 | 84 | 81 | 85 | 46 | 71.4444 | 46 | > | 35.7222 | 50 | SI | SI | 0 | 0
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | 123 | 105 | 124 | 126 | 138 | 112 | 113 | 93 | 108 | 138 | 93 | 115.7778 | 93 | > | 57.8889 | 50 | SI | SI | 0 | 0
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | 299 | 300 | 325 | 321 | 295 | 344 | 341 | 350 | 332 | 350 | 295 | 323 | 295 | > | 161.5 | 300 | SI | SI | 0 | 0
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | 120 | 138 | 186 | 248 | 221 | 141 | 112 | 123 | 150 | 248 | 112 | 159.8889 | 112 | > | 79.9444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | 261 | 256 | 185 | 220 | 214 | 210 | 184 | 157 | 215 | 261 | 157 | 211.3333 | 157 | > | 105.6667 | 300 | SI | NO | 0 | 1
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | 178 | 182 | 171 | 238 | 263 | 280 | 213 | 185 | 343 | 343 | 171 | 228.1111 | 171 | > | 114.0556 | 50 | SI | SI | 0 | 0
17 | Camara de Deli y Fiambres | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | 213 | 220 | 231 | 330 | 339 | 173 | 125 | 159 | 166 | 339 | 125 | 217.3333 | 125 | > | 108.6667 | 50 | SI | SI | 0 | 0
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | 19 | 23 | 14 | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 | 23 | 14 | 19.7778 | 14 | > | 9.8889 | 50 | SI | NO | 0 | 1
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | 35 | 33 | 24 | 42 | 35 | 29 | 35 | 40 | 39 | 42 | 24 | 34.6667 | 24 | > | 17.3333 | 50 | SI | NO | 0 | 1
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | 78 | 57 | 99 | 248 | 339 | 266 | 168 | 51 | 83 | 339 | 51 | 154.3333 | 51 | < | 77.1667 | 50 | NO | SI | 1 | 0
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 180 | 173 | 193 | 159 | 174 | 171 | 166 | 169 | 176 | 193 | 159 | 173.4444 | 159 | > | 86.7222 | 50 | SI | SI | 0 | 0
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 101 | 91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 101 | 91 | 96 | 91 | > | 48 | 300 | SI | NO | 0 | 1
24 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 111 | 121 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 121 | 111 | 116 | 111 | > | 58 | 100 | SI | SI | 0 | 0
25 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 118 | 104 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 118 | 104 | 111 | 104 | > | 55.5 | 100 | SI | SI | 0 | 0
MEMORIA DE CALCULOS | [27 empty] | 0 | 0
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | 0 | 0
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [9 empty] | 0 | 0
26 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 70 | 68 | 69 | 68 | > | 34.5 | 100 | SI | NO | 0 | 1
27 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 529 | 540 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 540 | 529 | 534.5 | 529 | > | 267.25 | 100 | SI | SI | 0 | 0
28 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 520 | 558 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 558 | 520 | 539 | 520 | > | 269.5 | 100 | SI | SI | 0 | 0
29 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | 170 | 188 | 200 | 193 | 202 | 182 | 143 | 148 | 179 | 202 | 143 | 178.3333 | 143 | > | 89.1667 | 300 | SI | NO | 0 | 1
30 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | 114 | 120 | 135 | 146 | 167 | 145 | 132 | 125 | 147 | 167 | 114 | 136.7778 | 114 | > | 68.3889 | 300 | SI | NO | 0 | 1
31 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | 158 | 163 | 192 | 195 | 144 | 139 | 173 | 170 | 162 | 195 | 139 | 166.2222 | 139 | > | 83.1111 | 300 | SI | NO | 0 | 1
32 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | 117 | 133 | 178 | 156 | 163 | 139 | 146 | 147 | 105 | 178 | 105 | 142.6667 | 105 | > | 71.3333 | 300 | SI | NO | 0 | 1
33 | Oficina de Jefes/Recep./UPC | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | 181 | 193 | 200 | 196 | 147 | 241 | 229 | 225 | 204 | 241 | 147 | 201.7778 | 147 | > | 100.8889 | 300 | SI | NO | 0 | 1
34 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 110 | 104 | 99 | 38 | 67 | 73 | 105 | 80 | 93 | 110 | 38 | 85.4444 | 38 | < | 42.7222 | 300 | NO | NO | 1 | 1
35 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | 204 | 188 | 155 | 170 | 178 | 187 | 232 | 252 | 230 | 252 | 155 | 199.5556 | 155 | > | 99.7778 | 300 | SI | NO | 0 | 1
36 | Puesto 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96 | 90 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 96 | 83 | 89.6667 | 83 | > | 44.8333 | 200 | SI | NO | 0 | 1
37 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 289 | 255 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 289 | 255 | 272 | 255 | > | 136 | 200 | SI | SI | 0 | 0
38 | Gerencia | 2.97 | 3 | 2.7 | 0.55276 | 1 | 2 | 3 | 9 | 178 | 225 | 229 | 174 | 154 | 150 | 153 | 141 | 235 | 235 | 141 | 182.1111 | 141 | > | 91.0556 | 300 | SI | NO | 0 | 1
39 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 295 | 302 | 428 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 428 | 295 | 341.6667 | 295 | > | 170.8333 | 100 | SI | SI | 0 | 0
40 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | 190 | 246 | 239 | 240 | 211 | 206 | 253 | 227 | 214 | 253 | 190 | 225.1111 | 190 | > | 112.5556 | 200 | SI | SI | 0 | 0
41 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 133 | 130 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 133 | 130 | 131.5 | 130 | > | 65.75 | 100 | SI | SI | 0 | 0
42 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | 419 | 358 | 386 | 365 | 364 | 373 | 359 | 375 | 388 | 419 | 358 | 376.3333 | 358 | > | 188.1667 | 300 | SI | SI | 0 | 0
43 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | 143 | 168 | 189 | 204 | 157 | 147 | 166 | 155 | 205 | 205 | 143 | 170.4444 | 143 | > | 85.2222 | 500 | SI | NO | 0 | 1
44 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | 157 | 134 | 118 | 90 | 91 | 79 | 10 | 124 | 150 | 189 | 118 | 105.8889 | 10 | < | 52.9444 | 300 | NO | NO | 1 | 1
45 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | 138 | 132 | 121 | 141 | 154 | 189 | 155 | 123 | 118 | 157 | 10 | 141.2222 | 118 | > | 70.6111 | 50 | SI | SI | 0 | 0
46 | Autoshop | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | 423 | 413 | 418 | 327 | 225 | 351 | 369 | 521 | 622 | 622 | 225 | 407.6667 | 225 | > | 203.8333 | 300 | SI | SI | 0 | 0
47 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
48 | Deposito de Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 9
49 | Autocenter Taller | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 202 | 237 | 231 | 183 | 233 | 195 | 225 | 163 | 196 | 237 | 163 | 207.2222 | 163 | > | 103.6111 | 300 | SI | NO | 0 | 1
50 | Sala de CCTV | 4 | 2 | 3 | 0.44444 | 1 | 2 | 3 | 9 | 96 | 95 | 74 | 61 | 51 | 38 | 9 | 43 | 79 | 96 | 9 | 60.6667 | 9 | < | 30.3333 | 100 | NO | NO | 1 | 1
[28 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
379
1.6741

## belgrano 20
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO | [28 empty] | NO
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [8 empty] | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | Uniformidad | Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Salón de Ventas | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | 323 | 388 | 379 | 376 | 369 | 390 | 405 | 380 | 247 | 584 | 247 | 404.8333 | 247 | > | 202.4167 | 500 | SI | NO | 0 | 1
[10 empty] | 399 | 295 | 468 | 410 | 380 | 440 | 401 | 430 | 300
[10 empty] | 533 | 498 | 447 | 584 | 259 | 287 | 346 | 379 | 383
[10 empty] | 447 | 450 | 363 | 376 | 398 | 498 | 505 | 518 | 523
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | 572 | 524 | 527 | 540 | 545 | 499 | 582 | 514 | 523 | 582 | 499 | 536.2222 | 499 | > | 268.1111 | 500 | SI | SI | 0 | 0
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | 494 | 547 | 524 | 462 | 494 | 515 | 536 | 530 | 540 | 547 | 462 | 515.7778 | 462 | > | 257.8889 | 500 | SI | SI | 0 | 0
4 | Deposito de Linea de Cajas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 146 | 158 | 135 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 158 | 135 | 146.3333 | 135 | > | 73.1667 | 100 | SI | SI | 0 | 0
5 | Sala de Cajero | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | 116 | 139 | 99 | 56 | 25 | 23 | 45 | 66 | 104 | 139 | 23 | 74.7778 | 23 | < | 37.3889 | 100 | NO | NO | 1 | 1
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | 123 | 126 | 131 | 172 | 90 | 141 | 127 | 100 | 142 | 172 | 90 | 128 | 90 | > | 64 | 500 | SI | NO | 0 | 1
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 | 35 | 37.5 | 35 | > | 18.75 | 100 | SI | NO | 0 | 1
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | 170 | 187 | 191 | 199 | 183 | 178 | 169 | 162 | 140 | 199 | 140 | 175.4444 | 140 | > | 87.7222 | 200 | SI | NO | 0 | 1
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | 99 | 175 | 141 | 152 | 188 | 145 | 156 | 182 | 109 | 188 | 99 | 149.5625 | 86 | > | 74.7812 | 300 | SI | NO | 0 | 1
[10 empty] | 86 | 155 | 148 | 197 | 157 | 147 | 156 | NA | NA
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | 79 | 102 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 102 | 70 | 83.6667 | 70 | > | 41.8333 | 100 | SI | NO | 0 | 1
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | 39 | 26 | 19 | 31 | 33 | 26 | 37 | 26 | 49 | 49 | 19 | 31.7778 | 19 | > | 15.8889 | 50 | SI | NO | 0 | 1
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | 76 | 83 | 92 | 98 | 100 | 80 | 121 | 124 | 100 | 124 | 76 | 97.1111 | 76 | > | 48.5556 | 50 | SI | SI | 0 | 0
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | 286 | 295 | 287 | 270 | 290 | 250 | 265 | 296 | 305 | 305 | 250 | 282.6667 | 250 | > | 141.3333 | 300 | SI | NO | 0 | 1
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | 72 | 110 | 84 | 100 | 94 | 145 | 121 | 120 | 155 | 155 | 72 | 111.2222 | 72 | > | 55.6111 | 300 | SI | NO | 0 | 1
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | 209 | 168 | 179 | 90 | 162 | 174 | 176 | 192 | 209 | 209 | 90 | 173.2222 | 90 | > | 86.6111 | 300 | SI | NO | 0 | 1
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | 58 | 50 | 63 | 64 | 70 | 112 | 116 | 92 | 100 | 116 | 50 | 80.5556 | 50 | > | 40.2778 | 50 | SI | SI | 0 | 0
17 | Camara de Deli y Fiambres | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | 202 | 179 | 194 | 208 | 291 | 170 | 225 | 160 | 270 | 291 | 160 | 211 | 160 | > | 105.5 | 50 | SI | SI | 0 | 0
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | 138 | 170 | 160 | 70 | 65 | 120 | 76 | 126 | 80 | 170 | 65 | 111.6667 | 65 | > | 55.8333 | 50 | SI | SI | 0 | 0
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 2 | 8.2222 | 2 | < | 4.1111 | 50 | NO | NO | 1 | 1
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | 270 | 170 | 183 | 192 | 225 | 270 | 257 | 200 | 318 | 318 | 170 | 231.6667 | 170 | > | 115.8333 | 50 | SI | SI | 0 | 0
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 153 | 124 | 105 | 184 | 171 | 188 | 175 | 176 | 164 | 188 | 105 | 160 | 105 | > | 80 | 50 | SI | SI | 0 | 0
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 378 | 320 | 418 | 325 | 412 | 315 | 466 | 402 | 259 | 466 | 259 | 366.1111 | 259 | > | 183.0556 | 300 | SI | SI | 0 | 0
23 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 83 | 103 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 103 | 83 | 93 | 83 | > | 46.5 | 300 | SI | NO | 0 | 1
24 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 109 | 118 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 118 | 109 | 113.5 | 109 | > | 56.75 | 100 | SI | SI | 0 | 0
25 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 111 | 114 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 114 | 111 | 112.5 | 111 | > | 56.25 | 100 | SI | SI | 0 | 0
MEMORIA DE CALCULOS | [27 empty] | 0 | 0
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | 0 | 0
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [9 empty] | 0 | 0
26 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80 | 92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 92 | 80 | 86 | 80 | > | 43 | 100 | SI | NO | 0 | 1
27 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 400 | 360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 400 | 360 | 380 | 360 | > | 190 | 100 | SI | SI | 0 | 0
28 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 480 | 454 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 480 | 454 | 467 | 454 | > | 233.5 | 100 | SI | SI | 0 | 0
29 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | 103 | 125 | 110 | 98 | 131 | 95 | 125 | 136 | 101 | 136 | 95 | 113.7778 | 95 | > | 56.8889 | 300 | SI | NO | 0 | 1
30 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | 118 | 123 | 73 | 152 | 148 | 102 | 113 | 100 | 161 | 161 | 73 | 121.1111 | 73 | > | 60.5556 | 300 | SI | NO | 0 | 1
31 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | 149 | 180 | 188 | 175 | 158 | 171 | 169 | 170 | 181 | 188 | 149 | 171.2222 | 149 | > | 85.6111 | 300 | SI | NO | 0 | 1
32 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | 42 | 151 | 75 | 57 | 106 | 76 | 37 | 108 | 169 | 169 | 37 | 91.2222 | 37 | < | 45.6111 | 300 | NO | NO | 1 | 1
33 | Oficina de Jefes/Recep./UPC | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | 181 | 192 | 190 | 182 | 169 | 150 | 91 | 169 | 120 | 192 | 91 | 160.4444 | 91 | > | 80.2222 | 300 | SI | NO | 0 | 1
34 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 121 | 216 | 120 | 100 | 94 | 118 | 230 | 83 | 124 | 230 | 83 | 134 | 83 | > | 67 | 300 | SI | NO | 0 | 1
35 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | 250 | 234 | 253 | 213 | 256 | 313 | 218 | 200 | 188 | 313 | 188 | 236.1111 | 188 | > | 118.0556 | 300 | SI | NO | 0 | 1
36 | Puesto 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 74 | 80 | 78 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80 | 74 | 77.3333 | 74 | > | 38.6667 | 200 | SI | NO | 0 | 1
37 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 102 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 102 | 70 | 86 | 70 | > | 43 | 200 | SI | NO | 0 | 1
38 | Gerencia | 2.97 | 3 | 2.7 | 0.55276 | 1 | 2 | 3 | 9 | 138 | 147 | 183 | 146 | 138 | 202 | 180 | 150 | 202 | 202 | 138 | 165.1111 | 138 | > | 82.5556 | 300 | SI | NO | 0 | 1
39 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 150 | 280 | 201 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 280 | 150 | 210.3333 | 150 | > | 105.1667 | 100 | SI | SI | 0 | 0
40 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | 146 | 280 | 160 | 159 | 160 | 144 | 132 | 104 | 193 | 280 | 104 | 164.2222 | 104 | > | 82.1111 | 300 | SI | NO | 0 | 1
41 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 238 | 202 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 238 | 202 | 220 | 202 | > | 110 | 100 | SI | SI | 0 | 0
42 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | 350 | 403 | 388 | 428 | 480 | 306 | 296 | 300 | 304 | 480 | 296 | 361.6667 | 296 | > | 180.8333 | 300 | SI | SI | 0 | 0
43 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | 224 | 163 | 175 | 209 | 195 | 129 | 204 | 187 | 215 | 224 | 129 | 189 | 129 | > | 94.5 | 500 | SI | NO | 0 | 1
44 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | 206 | 203 | 192 | 229 | 234 | 258 | 198 | 207 | 233 | 258 | 192 | 217.7778 | 192 | > | 108.8889 | 300 | SI | NO | 0 | 1
45 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | 105 | 124 | 106 | 199 | 105 | 95 | 158 | 96 | 94 | 199 | 94 | 120.2222 | 94 | > | 60.1111 | 50 | SI | SI | 0 | 0
46 | Autoshop | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | 750 | 615 | 453 | 336 | 298 | 245 | 430 | 236 | 504 | 750 | 236 | 429.6667 | 236 | > | 214.8333 | 300 | SI | SI | 0 | 0
47 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 246 | 230 | 214 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 246 | 214 | 230 | 214 | > | 115 | 300 | SI | NO | 0 | 1
48 | Deposito de Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 230 | 220 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 230 | 220 | 225 | 220 | > | 112.5 | 100 | SI | SI | 0 | 0
49 | Autocenter Taller | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 126 | 124 | 116 | 78 | 106 | 140 | 217 | 161 | 145 | 217 | 78 | 134.7778 | 78 | > | 67.3889 | 300 | SI | NO | 0 | 1
50 | Sala de CCTV | 4 | 2 | 3 | 0.44444 | 1 | 2 | 3 | 9 | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[28 empty] | #REF! | #REF!
384
1.6741

## belgrano 19
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO | [35 empty] | NO
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [15 empty] | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | Uniformidad | Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Salón de Ventas | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | 461 | 434 | 403 | 424 | 414 | 403 | 297 | 352 | 354 | 482 | 401 | 397 | 431 | 388 | 361 | 236 | 594 | 230 | 417.75 | 230 | > | 208.875 | 500 | SI | NO | 0 | 1
[10 empty] | 372 | 402 | 415 | 375 | 355 | 230 | 399 | 408 | 444 | 352 | 463 | 594 | 588 | 554 | 581 | 478
[10 empty] | 478 | 438 | 397 | 478 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | 534 | 588 | 596 | 563 | 569 | 511 | 529 | 538 | 533 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 596 | 511 | 551.2222 | 511 | > | 275.6111 | 500 | SI | SI | 0 | 0
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | 541 | 545 | 539 | 519 | 548 | 583 | 555 | 571 | 558 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 583 | 519 | 551 | 519 | > | 275.5 | 500 | SI | SI | 0 | 0
4 | Deposito de Linea de Cajas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 151 | 150 | 133 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 151 | 133 | 144.6667 | 133 | > | 72.3333 | 100 | SI | SI | 0 | 0
5 | Sala de Cajero | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | 138 | 100 | 116 | 180 | 188 | 173 | 192 | 189 | 174 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 192 | 100 | 161.1111 | 100 | > | 80.5556 | 100 | SI | SI | 0 | 0
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | 121 | 188 | 166 | 139 | 197 | 169 | 142 | 170 | 135 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 197 | 121 | 158.5556 | 121 | > | 79.2778 | 500 | SI | NO | 0 | 1
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 107 | 150 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 150 | 107 | 128.5 | 107 | > | 64.25 | 100 | SI | SI | 0 | 0
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | 171 | 159 | 168 | 200 | 221 | 208 | 190 | 157 | 179 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 221 | 157 | 183.6667 | 157 | > | 91.8333 | 200 | SI | NO | 0 | 1
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | 154 | 166 | 188 | 159 | 160 | 170 | 210 | 162 | 203 | 184 | 160 | 174 | 205 | 224 | 187 | 191 | 224 | 154 | 181.0625 | 154 | > | 90.5312 | 300 | SI | NO | 0 | 1
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | 94 | 108 | 92 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 108 | 92 | 98 | 92 | > | 49 | 100 | SI | NO | 0 | 1
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | 39 | 40 | 49 | 53 | 45 | 57 | 67 | 58 | 59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 67 | 39 | 51.8889 | 39 | > | 25.9444 | 50 | SI | SI | 0 | 0
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | 90 | 102 | 91 | 94 | 124 | 107 | 89 | 102 | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 124 | 89 | 99.8889 | 89 | > | 49.9444 | 50 | SI | SI | 0 | 0
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | 287 | 261 | 280 | 282 | 287 | 267 | 258 | 248 | 254 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 287 | 248 | 269.3333 | 248 | > | 134.6667 | 300 | SI | NO | 0 | 1
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | 171 | 173 | 187 | 180 | 192 | 165 | 167 | 198 | 211 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 211 | 165 | 182.6667 | 165 | > | 91.3333 | 300 | SI | NO | 0 | 1
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | 224 | 232 | 231 | 204 | 190 | 194 | 209 | 230 | 229 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 232 | 190 | 215.8889 | 190 | > | 107.9444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | 95 | 88 | 71 | 113 | 130 | 139 | 158 | 129 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 158 | 68 | 110.1111 | 68 | > | 55.0556 | 50 | SI | SI | 0 | 0
17 | Camara de Deli | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | 240 | 227 | 190 | 177 | 195 | 287 | 272 | 331 | 257 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 331 | 177 | 241.7778 | 177 | > | 120.8889 | 50 | SI | SI | 0 | 0
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | 23 | 17 | 26 | 20 | 53 | 50 | 22 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53 | 17 | 29.2222 | 17 | > | 14.6111 | 50 | SI | NO | 0 | 1
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 10 | 23 | 25 | 9 | 11 | 18 | 16 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | 9 | 17.1111 | 9 | > | 8.5556 | 50 | SI | NO | 0 | 1
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | 293 | 333 | 244 | 315 | 242 | 344 | 223 | 229 | 232 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 344 | 223 | 272.7778 | 223 | > | 136.3889 | 50 | SI | SI | 0 | 0
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 185 | 190 | 165 | 213 | 204 | 162 | 216 | 209 | 202 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 216 | 162 | 194 | 162 | > | 97 | 50 | SI | SI | 0 | 0
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 420 | 392 | 525 | 540 | 493 | 458 | 519 | 490 | 461 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 540 | 392 | 477.5556 | 392 | > | 238.7778 | 300 | SI | SI | 0 | 0
23 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 108 | 117 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 117 | 108 | 112.5 | 108 | > | 56.25 | 300 | SI | NO | 0 | 1
24 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 107 | 132 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 132 | 107 | 119.5 | 107 | > | 59.75 | 100 | SI | SI | 0 | 0
25 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 121 | 125 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 125 | 121 | 123 | 121 | > | 61.5 | 100 | SI | SI | 0 | 0
MEMORIA DE CALCULOS | [34 empty] | 0 | 0
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | Valor Max. (Lux) | Valor Min. (Lux) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite | 0 | 0
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [9 empty] | 0 | 0
26 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 107 | 97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 107 | 97 | 102 | 97 | > | 51 | 100 | SI | SI | 0 | 0
27 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 215 | 232 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 232 | 215 |  | 215 | > | 0 | 100 | SI | NO | 0 | 1
28 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 198 | 247 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 247 | 198 |  | 198 | > | 0 | 100 | SI | NO | 0 | 1
29 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | 142 | 131 | 144 | 166 | 184 | 156 | 139 | 142 | 145 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 184 | 131 | 149.8889 | 131 | > | 74.9444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
30 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | 333 | 301 | 311 | 298 | 318 | 295 | 314 | 329 | 333 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 333 | 295 | 314.6667 | 295 | > | 157.3333 | 300 | SI | SI | 0 | 0
31 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | 207 | 137 | 158 | 149 | 186 | 244 | 203 | 191 | 211 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 244 | 137 | 187.3333 | 137 | > | 93.6667 | 300 | SI | NO | 0 | 1
32 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | 152 | 161 | 164 | 177 | 222 | 208 | 217 | 222 | 214 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 222 | 152 | 193 | 152 | > | 96.5 | 300 | SI | NO | 0 | 1
33 | Oficina de Jefes | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | 102 | 175 | 229 | 226 | 242 | 216 | 214 | 224 | 198 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 242 | 102 | 202.8889 | 102 | > | 101.4444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
34 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 213 | 230 | 244 | 221 | 184 | 197 | 224 | 257 | 219 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 257 | 184 | 221 | 184 | > | 110.5 | 300 | SI | NO | 0 | 1
35 | UPC | 4.06 | 2.84 | 2.67 | 0.62587 | 1 | 2 | 3 | 9 | 175 | 180 | 187 | 118 | 165 | 124 | 220 | 133 | 187 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 220 | 118 | 165.4444 | 118 | > | 82.7222 | 300 | SI | NO | 0 | 1
36 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | 291 | 375 | 449 | 488 | 377 | 257 | 248 | 283 | 311 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 488 | 248 | 342.1111 | 248 | > | 171.0556 | 300 | SI | SI | 0 | 0
37 | Puesto 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95 | 89 | 101 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 101 | 89 | 95 | 89 | > | 47.5 | 200 | SI | NO | 0 | 1
38 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 511 | 532 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 532 | 511 | 521.5 | 511 | > | 260.75 | 200 | SI | SI | 0 | 0
39 | Gerencia | 2.97 | 3 | 2.7 | 0.55276 | 1 | 2 | 3 | 9 | 216 | 262 | 275 | 260 | 321 | 290 | 244 | 289 | 204 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 321 | 204 | 262.3333 | 204 | > | 131.1667 | 300 | SI | NO | 0 | 1
40 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47 | 20 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47 | 20 | 30.3333 | 20 | > | 15.1667 | 100 | SI | NO | 0 | 1
41 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | 165 | 188 | 198 | 183 | 211 | 255 | 187 | 194 | 190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 255 | 165 | 196.7778 | 165 | > | 98.3889 | 300 | SI | NO | 0 | 1
42 | Cuarto de Seguridad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 165 | 240 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 240 | 165 | 202.5 | 165 | > | 101.25 | 100 | SI | SI | 0 | 0
43 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | 423 | 444 | 203 | 455 | 384 | 279 | 356 | 350 | 306 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 455 | 203 | 355.5556 | 203 | > | 177.7778 | 300 | SI | SI | 0 | 0
44 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | 173 | 178 | 170 | 184 | 196 | 213 | 168 | 175 | 165 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 213 | 165 | 180.2222 | 165 | > | 90.1111 | 500 | SI | NO | 0 | 1
45 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | 98 | 113 | 108 | 95 | 167 | 122 | 97 | 112 | 104 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 167 | 95 | 112.8889 | 95 | > | 56.4444 | 300 | SI | NO | 0 | 1
46 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | 53 | 60 | 72 | 69 | 65 | 67 | 60 | 63 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 72 | 53 | 64 | 53 | > | 32 | 50 | SI | SI | 0 | 0
47 | Autoshop | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | 463 | 332 | 157 | 120 | 293 | 384 | 433 | 504 | 358 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 504 | 120 | 338.2222 | 120 | < | 169.1111 | 300 | NO | SI | 1 | 0
48 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 311 | 293 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 311 | 293 | 302 | 293 | > | 151 | 300 | SI | SI | 0 | 0
49 | Deposito de Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 248 | 170 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 248 | 170 | 209 | 170 | > | 104.5 | 100 | SI | SI | 0 | 0
50 | Autocenter Taller | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 232 | 184 | 162 | 270 | 176 | 195 | 169 | 132 | 188 | 167 | 129 | 145 | NA | NA | NA | NA | 270 | 129 | 179.0833 | 129 | > | 89.5417 | 300 | SI | NO | 0 | 1
51 | Sala de CCTV | 4 | 2 | 3 | 0.44444 | 1 | 2 | 3 | 9 | 30 | 22 | 23 | 46 | 45 | 48 | 64 | 86 | 95 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95 | 22 | 51 | 22 | < | 25.5 | 100 | NO | NO | 1 | 1
[35 empty] | 2 | 27
411
1.6741

## belgrano 18
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [15 empty] | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Salón de Ventas (belgrano) | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | 587 | 679 | 430 | 551 | 636 | 418 | 560 | 776 | 554 | 479 | 672 | 757 | 645 | 507 | 398 | 517 | 594.8333 | 333 | > | 297.4167 | 500 | SI | SI
[10 empty] | 403 | 768 | 560 | 540 | 611 | 674 | 409 | 676 | 754 | 652 | 613 | 395 | 537 | 333 | 584 | 676
[10 empty] | 788 | 741 | 725 | 809 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | 930 | 818 | 951 | 905 | 906 | 861 | 943 | 872 | 657 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 871.4444 | 657 | > | 435.7222 | 500 | SI | SI
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | 920 | 958 | 1000 | 805 | 906 | 942 | 778 | 842 | 891 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 893.5556 | 778 | > | 446.7778 | 500 | SI | SI
4 | Deposito de Linea de Cajas | 2.49 | 3.26 | 2.88 | 0.49018 | 1 | 2 | 3 | 9 | 194 | 199 | 202 | 182 | 189 | 193 | 242 | 249 | 245 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 210.5556 | 182 | > | 105.2778 | 100 | SI | SI
5 | Sala de Recuento | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | 112 | 142 | 140 | 224 | 258 | 273 | 258 | 209 | 158 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 197.1111 | 112 | > | 98.5556 | 500 | SI | NO
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | 244 | 283 | 266 | 235 | 271 | 240 | 144 | 115 | 134 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 214.6667 | 115 | > | 107.3333 | 500 | SI | NO
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 154 | 231 | 149 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 178 | 149 | > | 89 | 100 | SI | SI
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | 312 | 320 | 295 | 264 | 252 | 327 | 263 | 272 | 253 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 284.2222 | 252 | > | 142.1111 | 200 | SI | SI
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | 372 | 315 | 310 | 300 | 225 | 305 | 331 | 330 | 342 | 303 | 251 | 330 | 291 | 307 | 364 | 314 | 311.875 | 225 | > | 155.9375 | 300 | SI | SI
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | 104 | 173 | 145 | 169 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 147.75 | 104 | > | 73.875 | 100 | SI | SI
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | 31 | 32 | 38 | 25 | 31 | 32 | 32 | 38 | 41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33.3333 | 25 | > | 16.6667 | 50 | SI | NO
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | 143 | 139 | 132 | 159 | 193 | 171 | 142 | 153 | 135 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 151.8889 | 132 | > | 75.9444 | 50 | SI | SI
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | 391 | 419 | 406 | 407 | 372 | 363 | 423 | 350 | 390 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 391.2222 | 350 | > | 195.6111 | 300 | SI | SI
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | 210 | 220 | 190 | 293 | 268 | 277 | 299 | 288 | 233 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 253.1111 | 190 | > | 126.5556 | 300 | SI | NO
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | 331 | 416 | 406 | 345 | 377 | 296 | 346 | 387 | 360 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 362.6667 | 296 | > | 181.3333 | 300 | SI | SI
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | 186 | 206 | 194 | 287 | 288 | 187 | 184 | 190 | 211 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 214.7778 | 184 | > | 107.3889 | 50 | SI | SI
17 | Camara de Deli | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | 96 | 110 | 102 | 132 | 126 | 178 | 321 | 227 | 290 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 175.7778 | 96 | > | 87.8889 | 50 | SI | SI
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | 32 | 31 | 29 | 22 | 23 | 32 | 37 | 36 | 51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.5556 | 22 | > | 16.2778 | 50 | SI | NO
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | 58 | 61 | 64 | 61 | 69 | 52 | 45 | 43 | 68 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 57.8889 | 43 | > | 28.9444 | 50 | SI | SI
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | 388 | 412 | 70 | 35 | 72 | 458 | 238 | 362 | 335 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 263.3333 | 35 | < | 131.6667 | 50 | NO | SI
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 279 | 338 | 272 | 335 | 318 | 267 | 283 | 315 | 285 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 299.1111 | 267 | > | 149.5556 | 50 | SI | SI
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 577 | 528 | 454 | 462 | 385 | 440 | 509 | 521 | 517 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 488.1111 | 385 | > | 244.0556 | 300 | SI | SI
23 | Oficina de Recepción | 3.92 | 1.7 | 2.85 | 0.41606 | 1 | 2 | 3 | 9 | [16 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0! | bar: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4 to Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 16
24 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 168 | 197 | 177 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 180.6667 | 168 | > | 90.3333 | 300 | SI | NO
MEMORIA DE CALCULOS
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
25 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 167 | 195 | 123 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 161.6667 | 123 | > | 80.8333 | 100 | SI | SI
26 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 200 | 188 | 165 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 184.3333 | 165 | > | 92.1667 | 100 | SI | SI
27 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 124 | 195 | 220 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 179.6667 | 124 | > | 89.8333 | 100 | SI | SI
28 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 958 | 939 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 948.5 | 939 | > | 474.25 | 100 | SI | SI
29 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 269 | 821 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 545 | 269 | < | 272.5 | 100 | NO | SI
30 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | 140 | 168 | 183 | 145 | 164 | 191 | 185 | 204 | 142 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 169.1111 | 140 | > | 84.5556 | 300 | SI | NO
31 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | 298 | 303 | 289 | 266 | 281 | 293 | 284 | 289 | 276 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 286.5556 | 266 | > | 143.2778 | 300 | SI | NO
32 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | 133 | 276 | 311 | 313 | 245 | 278 | 277 | 240 | 231 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 256 | 133 | > | 128 | 300 | SI | NO
33 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | 398 | 373 | 381 | 389 | 393 | 356 | 298 | 345 | 333 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 362.8889 | 298 | > | 181.4444 | 300 | SI | SI
34 | Oficina de Jefes | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | 47 | 65 | 92 | 220 | 304 | 317 | 202 | 170 | 166 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 175.8889 | 47 | < | 87.9444 | 300 | NO | NO
35 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 214 | 221 | 226 | 193 | 314 | 359 | 373 | 295 | 196 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 265.6667 | 193 | > | 132.8333 | 300 | SI | NO
36 | UPC | 4.06 | 2.84 | 2.67 | 0.62587 | 1 | 2 | 3 | 9 | 244 | 285 | 397 | 369 | 230 | 272 | 408 | 413 | 367 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 331.6667 | 230 | > | 165.8333 | 300 | SI | SI
37 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | 854 | 622 | 429 | 393 | 359 | 616 | 369 | 319 | 393 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 483.7778 | 319 | > | 241.8889 | 300 | SI | SI
38 | Puesto 1 | 2.6 | 2.1 | 5.21 | 0.22298 | 1 | 2 | 3 | 9 | 173 | 166 | 141 | 174 | 170 | 160 | 124 | 115 | 172 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 155 | 115 | > | 77.5 | 200 | SI | NO
39 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 664 | 734 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 699 | 664 | > | 349.5 | 200 | SI | SI
40 | Gerencia | 2.97 | 3 | 2.7 | 0.55276 | 1 | 2 | 3 | 9 | 368 | 432 | 400 | 375 | 466 | 361 | 318 | 397 | 391 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 389.7778 | 318 | > | 194.8889 | 300 | SI | SI
41 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 256 | 303 | 463 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 340.6667 | 256 | > | 170.3333 | 100 | SI | SI
42 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | 318 | 342 | 328 | 285 | 392 | 380 | 324 | 333 | 254 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 328.4444 | 254 | > | 164.2222 | 300 | SI | SI
43 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 166 | 153 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 159.5 | 153 | > | 79.75 | 100 | SI | SI
44 | Cuarto de Seguridad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 291 | 303 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 297 | 291 | > | 148.5 | 100 | SI | SI
45 | Tesoreria Localizada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 315 | 321 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 318 | 315 | > | 159 | 200 | SI | SI
46 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | 570 | 551 | 519 | 566 | 510 | 533 | 493 | 463 | 409 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 512.6667 | 409 | > | 256.3333 | 300 | SI | SI
47 | Cuarto de Cacheo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 91 | 76 | 87 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 84.6667 | 76 | > | 42.3333 | 200 | SI | NO
48 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | 316 | 348 | 336 | 310 | 314 | 263 | 333 | 302 | 306 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 314.2222 | 263 | > | 157.1111 | 500 | SI | NO
49 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | 258 | 345 | 289 | 302 | 242 | 294 | 297 | 348 | 307 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 298 | 242 | > | 149 | 300 | SI | NO
50 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | 170 | 153 | 165 | 148 | 254 | 203 | 164 | 176 | 189 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 180.2222 | 148 | > | 90.1111 | 50 | SI | SI
51 | Autoshop | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | 543 | 675 | 796 | 532 | 429 | 479 | 568 | 482 | 389 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 543.6667 | 389 | > | 271.8333 | 300 | SI | SI
52 | Mantenimiento Localizada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1000 | 1058 | 1136 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1064.6667 | 1000 | > | 532.3333 | 300 | SI | SI
53 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 457 | 492 | 461 | 469 | 472 | 386 | 360 | 345 | 376 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 424.2222 | 345 | > | 212.1111 | 300 | SI | SI
54 | Deposito de Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 309 | 279 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 294 | 279 | > | 147 | 100 | SI | SI
55 | Autocenter Taller | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 36 | 56 | 86 | 103 | 60 | 84 | 57 | 175 | 262 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 102.1111 | 36 | < | 51.0556 | 300 | NO | NO
418
1.7062

## belgrano 17
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [15 empty] | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Salón de Ventas (belgrano) | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | 370 | 377 | 360 | 303 | 299 | 270 | 325 | 254 | 325 | 284 | 298 | 188 | 145 | 337 | 370 | 332 | 294.5278 | 145 | < | 147.2639 | 500 | NO | NO
[10 empty] | 251 | 202 | 293 | 288 | 211 | 151 | 194 | 275 | 330 | 311 | 260 | 332 | 239 | 287 | 297 | 306
[10 empty] | 348 | 390 | 399 | 402 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | 430 | 419 | 393 | 385 | 278 | 323 | 313 | 417 | 413 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 374.5556 | 278 | > | 187.2778 | 500 | SI | NO
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | 544 | 600 | 563 | 483 | 524 | 505 | 567 | 419 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 525.625 | 419 | > | 262.8125 | 500 | SI | SI
4 | Deposito de Linea de Cajas | 2.49 | 3.26 | 2.88 | 0.49018 | 1 | 2 | 3 | 9 | 163 | 177 | 142 | 178 | 193 | 151 | 189 | 106 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 162.375 | 106 | > | 81.1875 | 100 | SI | SI
5 | Sala de Recuento | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | 211 | 203 | 168 | 234 | 177 | 143 | 167 | 231 | 132 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 185.1111 | 132 | > | 92.5556 | 500 | SI | NO
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | 218 | 193 | 192 | 170 | 150 | 91 | 107 | 229 | 221 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 174.5556 | 91 | > | 87.2778 | 500 | SI | NO
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 123 | 136 | 113 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 124 | 113 | > | 62 | 100 | SI | SI
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | 258 | 231 | 194 | 256 | 165 | 169 | 208 | 175 | 221 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 208.5556 | 165 | > | 104.2778 | 200 | SI | SI
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | 335 | 418 | 421 | 498 | 436 | 645 | 531 | 496 | 390 | 353 | 254 | 297 | 301 | 298 | 310 | 278 | 391.3125 | 254 | > | 195.6562 | 300 | SI | SI
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | 370 | 293 | 286 | 330 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 319.75 | 286 | > | 159.875 | 100 | SI | SI
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | 32 | 39 | 46 | 38 | 25 | 41 | 43 | 38 | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 37.8889 | 25 | > | 18.9444 | 50 | SI | NO
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | 175 | 190 | 173 | 189 | 185 | 182 | 137 | 164 | 167 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 173.5556 | 137 | > | 86.7778 | 50 | SI | SI
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | 667 | 619 | 625 | 588 | 518 | 601 | 456 | 556 | 567 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 577.4444 | 456 | > | 288.7222 | 300 | SI | SI
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | 390 | 475 | 489 | 447 | 328 | 332 | 585 | 506 | 487 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 448.7778 | 328 | > | 224.3889 | 300 | SI | SI
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | 525 | 595 | 578 | 533 | 547 | 517 | 381 | 602 | 505 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 531.4444 | 381 | > | 265.7222 | 300 | SI | SI
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | 240 | 249 | 220 | 156 | 176 | 165 | 166 | 269 | 276 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 213 | 156 | > | 106.5 | 50 | SI | SI
17 | Camara de Deli | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | 177 | 231 | 194 | 220 | 294 | 419 | 427 | 345 | 238 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 282.7778 | 177 | > | 141.3889 | 50 | SI | SI
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | 100 | 114 | 105 | 79 | 105 | 96 | 88 | 65 | 98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94.4444 | 65 | > | 47.2222 | 50 | SI | SI
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4.2222 | 0 | < | 2.1111 | 50 | NO | NO
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | 300 | 415 | 370 | 290 | 375 | 349 | 272 | 410 | 289 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 341.1111 | 272 | > | 170.5556 | 50 | SI | SI
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 495 | 598 | 477 | 599 | 483 | 374 | 318 | 345 | 378 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 451.8889 | 318 | > | 225.9444 | 50 | SI | SI
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 397 | 339 | 246 | 173 | 229 | 233 | 408 | 340 | 338 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 300.3333 | 173 | > | 150.1667 | 300 | SI | SI
23 | Oficina de Recepción | 3.92 | 1.7 | 2.85 | 0.41606 | 1 | 2 | 3 | 9 | 216 | 320 | 347 | 242 | 290 | 344 | 405 | 299 | 345 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 312 | 216 | > | 156 | 300 | SI | SI
24 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 97 | 136 | 146 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 126.3333 | 97 | > | 63.1667 | 300 | SI | NO
MEMORIA DE CALCULOS
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
25 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 79 | 68 | 169 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 105.3333 | 68 | > | 52.6667 | 100 | SI | SI
26 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 148 | 154 | 192 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 164.6667 | 148 | > | 82.3333 | 100 | SI | SI
27 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 192 | 147 | 77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 138.6667 | 77 | > | 69.3333 | 100 | SI | SI
28 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 252 | 272 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 262 | 252 | > | 131 | 100 | SI | SI
29 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 345 | 432 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 388.5 | 345 | > | 194.25 | 100 | SI | SI
30 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | 206 | 199 | 233 | 181 | 184 | 156 | 206 | 242 | 235 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 204.6667 | 156 | > | 102.3333 | 300 | SI | NO
31 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | 178 | 223 | 245 | 216 | 235 | 278 | 193 | 208 | 278 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 228.2222 | 178 | > | 114.1111 | 300 | SI | NO
32 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | 236 | 309 | 330 | 198 | 234 | 278 | 309 | 298 | 378 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 285.5556 | 198 | > | 142.7778 | 300 | SI | NO
33 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | 462 | 461 | 438 | 459 | 440 | 394 | 438 | 456 | 543 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 454.5556 | 394 | > | 227.2778 | 300 | SI | SI
34 | Oficina de Jefes | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | 186 | 220 | 300 | 295 | 242 | 195 | 288 | 194 | 278 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 244.2222 | 186 | > | 122.1111 | 300 | SI | NO
35 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 157 | 172 | 201 | 172 | 152 | 197 | 154 | 165 | 198 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 174.2222 | 152 | > | 87.1111 | 300 | SI | NO
36 | UPC | 4.06 | 2.84 | 2.67 | 0.62587 | 1 | 2 | 3 | 9 | 205 | 279 | 376 | 424 | 396 | 377 | 223 | 398 | 367 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 338.3333 | 205 | > | 169.1667 | 300 | SI | SI
37 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | 302 | 441 | 292 | 293 | 354 | 382 | 620 | 420 | 324 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 380.8889 | 292 | > | 190.4444 | 300 | SI | SI
38 | Puesto 1 | 2.6 | 2.1 | 5.21 | 0.22298 | 1 | 2 | 3 | 9 | 118 | 141 | 107 | 122 | 138 | 123 | 120 | 165 | 187 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 135.6667 | 107 | > | 67.8333 | 200 | SI | NO
39 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 234 | 219 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 226.5 | 219 | > | 113.25 | 200 | SI | SI
40 | Gerencia | 0.297 | 3 | 2.7 | 0.10009 | 1 | 2 | 3 | 9 | 361 | 370 | 220 | 289 | 419 | 327 | 310 | 337 | 332 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 329.4444 | 220 | > | 164.7222 | 300 | SI | SI
41 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 140 | 210 | 107 | 270 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 181.75 | 107 | > | 90.875 | 100 | SI | SI
42 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | 94 | 100 | 142 | 73 | 66 | 98 | 122 | 87 | 123 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100.5556 | 66 | > | 50.2778 | 300 | SI | NO
43 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 231 | 234 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 232.5 | 231 | > | 116.25 | 100 | SI | SI
44 | Cuarto de Seguridad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 272 | 440 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 356 | 272 | > | 178 | 100 | SI | SI
45 | Tesoreria Localizada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 359 | 382 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 370.5 | 359 | > | 185.25 | 500 | SI | NO
46 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | 442 | 448 | 366 | 398 | 357 | 392 | 359 | 345 | 378 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 387.2222 | 345 | > | 193.6111 | 300 | SI | SI
47 | Cuarto de Cacheo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 18 | 40 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 28 | 18 | > | 14 | 200 | SI | NO
48 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | 221 | 290 | 435 | 437 | 425 | 581 | 494 | 489 | 446 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 424.2222 | 221 | > | 212.1111 | 500 | SI | NO
49 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | 559 | 514 | 529 | 533 | 552 | 410 | 534 | 429 | 457 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 501.8889 | 410 | > | 250.9444 | 300 | SI | SI
50 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.3333 | 0 | < | 1.6667 | 50 | NO | NO
51 | Autocenter | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | 729 | 425 | 267 | 365 | 492 | 703 | 786 | 456 | 367 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 510 | 267 | > | 255 | 300 | SI | SI
52 | Mantenimiento Localizada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1022 | 1258 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1140 | 1022 | > | 570 | 300 | SI | SI
53 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 420 | 442 | 478 | 525 | 533 | 565 | 489 | 456 | 367 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 475 | 367 | > | 237.5 | 300 | SI | SI
54 | Deposito de Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 239 | 343 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 291 | 239 | > | 145.5 | 100 | SI | SI
418
1.6474

## campo
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO
Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [8 empty] | OFF | TIPO DE ILUM. |  | Tipo de Artefacto Descarga/Led/ Incandescente | Observaciones (1. Artefacto Sucio, 2. Artefacto afectado por el calor, 3. Artefacto Faltante, 4.Pintar Local, 5.Colocar iluminación Localizada, 6.Agregar Artefactos, 7.Recalcular Iluminación 8. Otros)
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OFF | MIXTA | ARTIFIC
1 | Salón de Ventas | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9
4 | Deposito de Linea de Cajas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
5 | Sala de Cajero | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9
17 | Camara de Deli y Fiambres | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9
23 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
24 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
25 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
26 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
27 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
28 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
29 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9
30 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9
31 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9
32 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9
33 | Oficina de Jefes/Recep./UPC | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9
34 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9
35 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9
36 | Puesto 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
37 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
38 | Gerencia | 2.97 | 3 | 2.7 | 0.55276 | 1 | 2 | 3 | 9
39 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
40 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9
41 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
42 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9
43 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9
44 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9
45 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9
46 | Autoshop | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9
47 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
48 | Deposito de Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
49 | Autocenter Taller | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9
50 | Sala de CCTV | 4 | 2 | 3 | 0.44444 | 1 | 2 | 3 | 9
0
1.6741

## belgrano16
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [15 empty] | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Salón de Ventas (belgrano) | 58 | 70 | 4.25 | 7.4632 | 4 | 2 | 6 | 36 | 402 | 388 | 334 | 325 | 271 | 321 | 316 | 206 | 264 | 303 | 213 | 290 | 371 | 363 | 260 | 401 | 336.3333 | 206 | > | 168.1667 | 500 | SI | NO
[10 empty] | 302 | 288 | 224 | 400 | 412 | 308 | 314 | 421 | 400 | 319 | 403 | 384 | 361 | 317 | 336 | 352
[10 empty] | 348 | 390 | 399 | 402 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25 | 1.0497 | 1 | 2 | 3 | 9 | 515 | 485 | 425 | 504 | 482 | 628 | 630 | 595 | 651 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 546.1111 | 425 | > | 273.0556 | 500 | SI | SI
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25 | 0.4225 | 1 | 2 | 3 | 9 | 617 | 557 | 668 | 585 | 625 | 641 | 597 | 547 | 556 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 599.2222 | 547 | > | 299.6111 | 500 | SI | SI
4 | Podio | 2.49 | 3.26 | 2.88 | 0.49018 | 1 | 2 | 3 | 9 | 157 | 141 | 121 | 153 | 166 | 123 | 125 | 184 | 207 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 153 | 121 | > | 76.5 | 300 | SI | NO
5 | Sala de Recuento | 3.78 | 3.66 | 2.88 | 0.64567 | 1 | 2 | 3 | 9 | 72 | 90 | 96 | 54 | 68 | 63 | 123 | 134 | 128 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 92 | 54 | > | 46 | 500 | SI | NO
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88 | 0.78984 | 1 | 2 | 3 | 9 | 193 | 213 | 236 | 239 | 162 | 229 | 273 | 244 | 224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 223.6667 | 162 | > | 111.8333 | 500 | SI | NO
7 | TOMRA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 143 | 147 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 145 | 143 | > | 72.5 | 100 | SI | SI
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53 | 0.84474 | 1 | 2 | 3 | 9 | 182 | 137 | 198 | 141 | 159 | 118 | 205 | 212 | 278 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 181.1111 | 118 | > | 90.5556 | 200 | SI | NO
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94 | 2.0237 | 2 | 2 | 4 | 16 | 533 | 442 | 340 | 302 | 382 | 466 | 472 | 502 | 667 | 579 | 603 | 387 | 330 | 441 | 364 | 126 | 433.5 | 126 | < | 216.75 | 300 | NO | SI
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94 | 0.80527 | 1 | 2 | 3 | 9 | 362 | 219 | 227 | 228 | 236 | 345 | 420 | 293 | 307 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 293 | 219 | > | 146.5 | 100 | SI | SI
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94 | 0.66793 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 20 | 19 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 | 15 | > | 10 | 50 | SI | NO
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94 | 0.57284 | 1 | 2 | 3 | 9 | 236 | 223 | 194 | 236 | 227 | 203 | 250 | 246 | 228 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 227 | 194 | > | 113.5 | 50 | SI | SI
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94 | 0.4734 | 1 | 2 | 3 | 9 | 522 | 562 | 608 | 634 | 545 | 602 | 460 | 568 | 544 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 560.5556 | 460 | > | 280.2778 | 300 | SI | SI
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94 | 0.67227 | 1 | 2 | 3 | 9 | 484 | 404 | 403 | 421 | 417 | 500 | 447 | 345 | 503 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 436 | 345 | > | 218 | 300 | SI | SI
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94 | 0.63895 | 1 | 2 | 3 | 9 | 431 | 579 | 593 | 636 | 442 | 530 | 545 | 596 | 678 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 558.8889 | 431 | > | 279.4444 | 300 | SI | SI
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94 | 0.64774 | 1 | 2 | 3 | 9 | 256 | 265 | 169 | 228 | 210 | 169 | 171 | 167 | 201 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 204 | 167 | > | 102 | 50 | SI | SI
17 | Camara de Deli | 7.11 | 3.53 | 2.94 | 0.80233 | 1 | 2 | 3 | 9 | 183 | 330 | 227 | 366 | 250 | 280 | 289 | 304 | 297 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 280.6667 | 183 | > | 140.3333 | 50 | SI | SI
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94 | 0.62534 | 1 | 2 | 3 | 9 | 173 | 167 | 116 | 125 | 127 | 141 | 143 | 129 | 147 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 140.8889 | 116 | > | 70.4444 | 50 | SI | SI
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94 | 0.78561 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 27 | 5 | 15 | 11 | 9 | 12 | 14 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15.3333 | 5 | < | 7.6667 | 50 | NO | NO
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94 | 0.89995 | 1 | 2 | 3 | 9 | 374 | 330 | 303 | 68 | 56 | 395 | 388 | 301 | 229 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 271.5556 | 56 | < | 135.7778 | 50 | NO | SI
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94 | 0.81539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 277 | 424 | 170 | 245 | 281 | 394 | 229 | 254 | 198 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 274.6667 | 170 | > | 137.3333 | 50 | SI | SI
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94 | 1.0539 | 1 | 2 | 3 | 9 | 405 | 399 | 371 | 478 | 447 | 333 | 428 | 517 | 444 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 424.6667 | 333 | > | 212.3333 | 300 | SI | SI
23 | Oficina de Recepción | 3.92 | 1.7 | 2.85 | 0.41606 | 1 | 2 | 3 | 9 | 268 | 344 | 176 | 208 | 263 | 325 | 318 | 442 | 396 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 304.4444 | 176 | > | 152.2222 | 300 | SI | SI
24 | Sala de Tableros | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 159 | 163 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 161 | 159 | > | 80.5 | 300 | SI | NO
MEMORIA DE CALCULOS
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
25 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 88 | 165 | 187 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 146.6667 | 88 | > | 73.3333 | 100 | SI | SI
26 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 184 | 143 | 82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 136.3333 | 82 | > | 68.1667 | 100 | SI | SI
27 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 123 | 160 | 172 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 151.6667 | 123 | > | 75.8333 | 100 | SI | SI
28 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 261 | 306 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 283.5 | 261 | > | 141.75 | 100 | SI | SI
29 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 204 | 232 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 218 | 204 | > | 109 | 100 | SI | SI
30 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7 | 0.45511 | 1 | 2 | 3 | 9 | 357 | 388 | 234 | 308 | 272 | 229 | 202 | 216 | 224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 270 | 202 | > | 135 | 300 | SI | NO
31 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7 | 0.62199 | 1 | 2 | 3 | 9 | 193 | 205 | 210 | 218 | 233 | 222 | 194 | 201 | 257 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 214.7778 | 193 | > | 107.3889 | 300 | SI | NO
32 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7 | 0.47321 | 1 | 2 | 3 | 9 | 107 | 115 | 214 | 228 | 226 | 222 | 202 | 255 | 281 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 205.5556 | 107 | > | 102.7778 | 300 | SI | NO
33 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7 | 0.96559 | 1 | 2 | 3 | 9 | 255 | 362 | 199 | 303 | 395 | 352 | 330 | 316 | 324 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 315.1111 | 199 | > | 157.5556 | 300 | SI | SI
34 | Oficina de Jefes | 4.04 | 3.05 | 2.7 | 0.64368 | 1 | 2 | 3 | 9 | 282 | 232 | 327 | 392 | 345 | 313 | 276 | 266 | 303 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 304 | 232 | > | 152 | 300 | SI | SI
35 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67 | 0.86122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 161 | 155 | 224 | 238 | 171 | 157 | 161 | 105 | 122 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 166 | 105 | > | 83 | 300 | SI | NO
36 | UPC | 4.06 | 2.84 | 2.67 | 0.62587 | 1 | 2 | 3 | 9 | 205 | 304 | 225 | 323 | 443 | 294 | 309 | 423 | 231 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 306.3333 | 205 | > | 153.1667 | 300 | SI | SI
37 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83 | 0.62492 | 1 | 2 | 3 | 9 | 298 | 301 | 251 | 247 | 258 | 272 | 275 | 256 | 221 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 264.3333 | 221 | > | 132.1667 | 300 | SI | NO
38 | Puesto 1 | 2.6 | 2.1 | 5.21 | 0.22298 | 1 | 2 | 3 | 9 | 199 | 202 | 212 | 198 | 204 | 210 | 199 | 199 | 206 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 203.2222 | 198 | > | 101.6111 | 200 | SI | SI
39 | Comedor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 212 | 202 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 207 | 202 | > | 103.5 | 200 | SI | SI
40 | Gerencia | 0.297 | 3 | 2.7 | 0.10009 | 1 | 2 | 3 | 9 | 411 | 365 | 391 | 363 | 451 | 456 | 419 | 370 | 381 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 400.7778 | 363 | > | 200.3889 | 300 | SI | SI
41 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 282 | 311 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 296.5 | 282 | > | 148.25 | 100 | SI | SI
42 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32 | 0.54535 | 1 | 2 | 3 | 9 | 117 | 112 | 106 | 133 | 154 | 165 | 232 | 211 | 268 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 166.4444 | 106 | > | 83.2222 | 300 | SI | NO
43 | Claims | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 275 | 322 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 298.5 | 275 | > | 149.25 | 100 | SI | SI
44 | Cuarto de Seguridad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 329 | 158 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 243.5 | 158 | > | 121.75 | 100 | SI | SI
45 | Tesoreria Localizada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 353 | 322 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 337.5 | 322 | > | 168.75 | 500 | SI | NO
46 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25 | 0.36818 | 1 | 2 | 3 | 9 | 365 | 445 | 391 | 489 | 399 | 365 | 423 | 407 | 451 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 415 | 365 | > | 207.5 | 300 | SI | SI
47 | Cuarto de Cacheo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 44 | 54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 | 44 | > | 24.5 | 200 | SI | NO
48 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94 | 0.92588 | 1 | 2 | 3 | 9 | 438 | 418 | 443 | 555 | 492 | 439 | 391 | 385 | 370 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 436.7778 | 370 | > | 218.3889 | 500 | SI | NO
49 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94 | 0.54908 | 1 | 2 | 3 | 9 | 537 | 455 | 510 | 502 | 500 | 493 | 541 | 524 | 498 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 506.6667 | 455 | > | 253.3333 | 300 | SI | SI
50 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94 | 0.56579 | 1 | 2 | 3 | 9 | 288 | 305 | 289 | 299 | 317 | 316 | 340 | 342 | 311 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 311.8889 | 288 | > | 155.9444 | 50 | SI | SI
51 | Autocenter | 7.09 | 7.72 | 3 | 1.2319 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1155 | 997 | 301 | 350 | 290 | 247 | 351 | 2958 | 2859 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1056.4444 | 247 | < | 528.2222 | 300 | NO | SI
52 | Mantenimiento Localizada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 699 | 616 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 657.5 | 616 | > | 328.75 | 300 | SI | SI
53 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 275 | 244 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 259.5 | 244 | > | 129.75 | 300 | SI | NO
411
1.6474

## LIMITES
OFICINAS
Halls para el publico | 200
Contaduria, tabulaciones, teneduria de li bros, operaciones bursatiles, lectura de reproducciones, bosquejos rapidos | 500
Trabajo general de oficinas, lectura de buenas reproducciones, lectura, transcripcion de escritura a mano en papel y lapiz ordinario, archivo, indices de referencia, distribucion de correspondencia | 500
Trabajos especiales de oficina, por ejemplo sistema de computacion de datos | 750
OFICINAS
Sala de conferencias | 300
Circulacion | 200
GARAJES Y ESTACIONES DE SERVICIO
Iluminacion general. | 100
Gomeria | 200
TABLA 2
Intensidad minima de iluminación
(Basada en norma IRAM-AADL J 20-06)
Tipo de edificio, local y tarea visual | Valor minimo de servicio de iluminacion (lux)
VIVIENDA
Baño:
Iluminacion general | 100
Iluminacion localizada sobre espejos | 200
(sobre plano
vertical)
Dormitorio:
Iluminacion general. | 200
Iluminacion localizada: cama, espejo | 200
Cocina:
Iluminacion sobre la zona de trabajo: coci na, pileta, mesada.. | 200
CENTROS COMERCIALES IMPORTANTES
Iluminacion general. | 1000
Deposito de mercaderias | 300
CENTROS COMERCIALES DE MEDIANA IMPORTANCIA
Iluminacion general. | 500
HOTELES
Circulaciones:
Pasillos, palier y ascensor | 100
Hall de entrada | 300
Escalera | 100
Local para ropa blanca:
Iluminacion general. | 200
Costura | 400
Lavanderia | 100
Vestuarios | 100
Sotano, bodegas | 70
Depositos | 100
GARAJES Y ESTACIONES DE SERVICIO
Iluminacion general. | 100
Gomeria | 200
OFICINAS
Halls para el publico | 200
Contaduria, tabulaciones, teneduria de li bros, operaciones bursatiles, lectura de reproducciones, bosquejos rapidos | 500
Trabajo general de oficinas, lectura de buenas reproducciones, lectura, transcripcion de escritura a mano en papel y lapiz ordinario, archivo, indices de referencia, distribucion de correspondencia | 500
Trabajos especiales de oficina, por ejemplo sistema de computacion de datos | 750
OFICINAS
Sala de conferencias | 300
Circulacion | 200
BANCOS
Iluminacion general. | 500
Sobre zonas de escritura y cajas | 750
Sala de caudales | 500
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
Mataderos municipales:
Recepcion | 50
Corrales:
Inspeccion | 300
Permanencia | 50
Matanza | 100
Deshollado | 100
Escaldado | 100
Evisceracion | 300
Inspeccion | 300
Mostradores de venta | 300
Frigorificos:
Camaras frias | 50
Salas de maquinas | 150
Conservas de carne:
Corte, deshuesado, eleccion | 300
Coccion | 100
Preparacion de pates, envasado | 150
Esterilizacion | 150
Inspeccion | 300
Preparacion de embutidos | 300
Conservas de pescado y mariscos:
Recepcion | 300
Lavado y preparacion | 100
Coccion | 100
Envasado | 300
Esterilizacion | 100
Inspeccion | 300
Embalaje | 200
Preparacion de pescado ahumado | 300
Secado | 300
Camara de secado | 50
Conservas de verduras y frutas:
Recepcion y seleccion | 300
Preparacion mecanizada | 150
Envasado | 150
Esterilizacion | 150
Camara de procesado. | 50
Inspeccion | 300
Embalaje | 200
Molinos harineros:
Deposito de granos.. | 100
Limpieza | 150
Molienda y tamizado. | 100
Clasificacion de harinas | 100
Colocacion de bolsas | 300
Silos:
Zona de recepcion | 100
Circulaciones | 100
Sala de comando | 300
Panaderias:
Deposito de harinas. | 100
Amasado:
Sobre artesas | 200
Coccion:
Iluminación general. | 200
Delante de los hornos | 300
Fabrica de bizcochos:
Deposito de harinas. | 100
Local de elaboracion | 200
Inspeccion | 300
Deposito del producto elaborado | 100
Pastas alimenticias:
Deposito de harinas. | 100
Local de elaboracion | 200
Secado | 50
Inspeccion y empaquetado | 300
Torrefacción de café:
Deposito | 100
Torrefacción | 200
Inspeccion y empaquetado | 300
Fabrica de chocolate:
Deposito | 100
Preparación de chocolate | 200
Preparación de cacao en polvo | 200
Inspeccion y empaquetado | 300
Usinas pasteurizadoras:
Recepción y control de materia prima | 200
Pasteurizacion | 300
Envasado | 300
Encajonado | 200
Laboratorio | 600
Fabrica de derivados lacteos:
Elaboracion | 300
Camaras frias | 50
Sala de maquinas | 150
Depositos de quesos. | 100
Envasado | 300
Vinos y bebidas alcoholicas:
Recepción de materia prima | 100
Local de elaboracion | 200
Local de cubas:
Circulaciones | 200
Curado y embotellado | 300
Embotellado:
Iluminación general. | 150
Embalaje | 150
Cervezas y malterias:
Deposito | 100
Preparación de la malta | 100
Trituración y colocación de la malta en bolsas | 200
Elaboración | 300
Locales de fermentacion | 100
Embotellado:
Lavado y llenado | 150
Embalaje | 150
Fabrica de azucar:
Recepción de materia prima | 100
Elaboración del azucar:
Iluminación general. | 200
Turbinas de trituracion | 300
Almacenamiento de azucar | 100
Embolsado | 200
Manómetros, niveles:
Iluminación localizada | 300
Sala de maquinas | 150
Tableros de distribución y laboratorios | 300
Refinerías:
Iluminación general. | 100
Amasado sobre cada turbina | 300
Molienda sobre la maquina | 300
Empaque | 200
Fabricas de productos de confiteria:
Coccion y alibración de pastas:
Iluminación general. | 200
Iluminación localizada | 400
Elaboración y terminación:
Iluminación general. | 200
Iluminación localizada | 400
Depositos | 100
METALURGICA
Fundiciones:
Deposito de barras y lingotes | 100
Arena:
Transporte, tamizado y mezcla, manipulación automatica:
Transportadoras, elevadores, trituradores y tamices | 100
Fabricación de noyos:
Fino | 300
Grueso | 200
Deposito de placas modelos | 100
Zona de pesado de cargas | 100
Taller de moldeo:
Iluminación general. | 250
Iluminación localizada en moldes | 500
Llenado de moldes | 200
Desmolde | 100
Acerias:
Deposito de minerales y carbon | 100
Zona de colado | 100
Trenes de laminacion | 200
Frague:
Fabricación de alambre:
Laminacion en frio.. | 300
Laminacion en caliente | 200
Deposito de productos terminados | 100
Mecanica general:
Deposito de materiales | 100
Inspeccion y control de calidad:
Trabajo grueso: contar, control grueso de objetos de deposito y otros | 300
Trabajo mediano: ensamble previo | 600
Trabajo fino: dispositivos de alibración, mecanica de precision, instrumentos | 1200
Trabajo muy fino: alibración e inspeccion de piezas de montaje peque | 2000
Trabajo minucioso: instrumentos muy pequeños | 3000
Talleres de montaje:
Trabajo grueso: montaje de maquinas pesadas | 200
Trabajo mediano: montaje de maquinas, chasis de vehiculos | 400
Trabajo fino: Iluminación localizada | 1200
Trabajo muy fino: instrumentos y mecanismos pequeños de precision: Iluminación localizada | 2000
Trabajo minucioso: Iluminación localizada.. | 3000
Deposito de piezas sueltas y productos terminados:
Iluminación general. | 100
Areas especificas:
Mesas, ventanillas, etc | 300
Elaboración de metales en laminas:
Trabajo en banco y maquinas especiales | 500
Maquinas, herramientas y bancos de trabajo:
Iluminación general. | 300
Iluminación localizada para trabajos delicados en banco o maquina, verificación de medidas, rectificación de piezas de precision | 1000
Trabajo de piezas pequeñas banco o maquina, rectificación de piezas medianas, fabricacion de herramientas, ajuste de maquinas | 500
Soldadura | 300
Tratamiento superficial de metales | 300
Pintura:
Preparación de los elementos | 400
Preparación, dosaje y mezcla de colores | 1000
Cabina de pulverizacion | 400
Pulido y terminacion | 600
Inspeccion y retoque | 600
DEL CALZADO
Clasificacion, marcado y corte | 400
Costura | 600
Inspeccion | 1000
CENTRALES ELECTRICAS
Estaciones de transformación: Exteriores:
Circulación | 100
Locales de maquinas rotativas | 200
Locales de equipos auxiliares:
Maquinas estaticas, interruptores y otras.. | 200
Tableros de aparatos de control y medicion:
Iluminación general. | 200
Sobre el plano de lectura | 400
Subestaciones transformadoras:
Exteriores | 10
Interiores | 100
CERÁMICA
Preparación de las arcillas y amasado, molde, prensas, hornos y secadores | 200
Barnizado y decoración:
Trabajos finos | 800
Trabajos medianos | 400
Inspeccion:
Iluminación localizada | 1000
DEL CUERO
Limpieza, curtido, igualado del espesor de los cueros, sobado, barnizado, secadores, terminacion | 200
Inspección y trabajos especiales | 600
IMPRENTA
Taller de tipografia:
Iluminacion general, compaginacion, prensa para pruebas | 300
Mesa de correctores, pupitres p/composicion | 800
Taller de linotipos:
Iluminacion general. | 300
Sobre maquinas en la salida de letras y sobre el teclado | 400
Inspeccion de impresion de colores | 1000
Rotativas:
Tinteros y cilindros | 300
Recepcion | 400
Grabado: Grabado a mano:
Iluminacion localizada | 1000
Litografia | 700
JOYERIA RELOJERIA
Zona de trabajo:
Iluminacion general. | 400
Trabajos finos | 900
Trabajos minuciosos. | 2000
Corte de gemas, pulido y engarce | 1300
MADERERA
Aserraderos:
Iluminacion general. | 100
Zona de corte y clasificacion | 200
Carpinteria:
Iluminacion general. | 100
Zona de bancos y maquinas | 300
Trabajos de terminacion de inspeccion | 600
Manufactura de muebles:
Seleccion del enchapado y preparacion | 900
Armado y terminacion | 400
Marqueteria | 600
Inspeccion | 600
PAPELERA
Local de maquinas | 100
Corte, terminacion.. | 300
Inspeccion | 500
Manufacturas de cajas:
Encartonado fijo | 300
Cartones ordinarios, cajones | 200
QUÍMICA
Planta de procesamiento:
Circulacion general. | 100
Iluminacion general sobre escaleras y pasarelas | 200
Sobre aparatos:
Iluminacion sobre plano vertical | 200
Iluminacion sobre mesas y pupitres | 400
Laboratorio de ensayo y control:
Iluminacion general | 400
Iluminacion sobre el plano de lectura de aparatos | 600
Caucho:
Preparacion de la materia prima | 200
Fabricacion de neumaticos: | 200
Vulcanizacion de las envolturas y camaras de aire | 300
Jabones:
Iluminacion general de las distintas operaciones | 300
Panel de control | 400
Pinturas:
Procesos automaticos | 200
Mezcla de pinturas.. | 600
Combinacion de colores | 1000
Plasticos:
Calandrado, extrusion, inyeccion, compresion y moldeado por soplado | 300
Fabricacion de laminas, conformado, maquinado, fresado, pulido, cementado y recortado | 400
Deposito, almacenes y salas de empaque:
Piezas grandes | 100
Piezas peque | 200
Expedicion de mercaderias | 300
DEL TABACO
Proceso completo | 400
TEXTIL
Tejidos de algodon y lino:
Mezcla, cardado, estirado | 200
Torcido, peinado, hilado, husos | 200
Urdimbre:
Sobre los peines | 700
Tejido:
Telas claras y medianas | 400
Telas oscuras | 700
Inspeccion:
Telas claras y medianas | 600
Telas oscuras | 900
Lana:
Cardado, lavado, peinado, retorcido, tintura | 200
Lavada, urdimbre | 200
Tejidos:
Telas claras y medianas | 600
Telas ocuras | 900
Maquinas de tejidos de punto | 900
Inspeccion:
Telas claras y medianas | 1200
Telas oscuras | 1500
Seda natural y sintetica:
Embebido, teo texturado | 300
Urdimbre | 700
Hilado | 450
Tejidos:
Telas claras y medianas | 600
Telas oscuras | 900
Yute:
Hilado, tejido con lanzaderas, devanado | 200
Calandrado | 200
DEL VESTIDO
Sombreros:
Limpieza, tintura, terminacion, forma, alisado, planchado | 400
Costura | 600
Vestimenta:
Sobre maquinas | 600
Manual | 800
Fabrica de guantes:
Prensa, tejidos, muestreo, corte | 400
Costura | 600
Control | 1000
DEL VIDRIO
Sala de mezclado:
Iluminacion general. | 200
Zona de dosificacion | 400
Local de horno | 100
Local de manufactura: mecanica: sobre maquinas:
Iluminacion general. | 200
Manual:
Iluminacion general. | 200
Corte, pulido y biselado | 400
Terminacion general. | 200
Inspeccion:
General | 400
TABLA 3
Relacion de maximas luminancias
Zonas del campo visual | Relacion de luminancias
con la tarea visual
Campo visual central (Cono de 30 grados de abertura) | 0.12569
Campo visual periferico (Cono de 90 grados de abertura) | 0.41736
Entre la fuente de luz y el fondo sobre el cual se destaca | 0.83403
Entre dos puntos cualesquiera del campo visual | 1.6674
TABLA 4
(En funcion de la iluminancia localizada)
(Basada en norma IRAM-AADL J 20-06)
Localizada | General
250 1x | 125 1x
500 1x | 250 1x
1.000 1x | 300 1x
2.500 1x | 500 1x
5.000 1x | 600 1x
10.000 1x | 700 1x
2. Color
Los valores a utilizar para la identificación de lugares y objetos serán los establecidos por las normas IRAM N. 10.005; 2507 e IRAM DEF D 10-54.
Según la norma IRAM-DEF D 10-54 se utilizarán los siguientes colores:
Amarillo: | 05-1-020
Naranja: | 01-1-040
Verde: | 01-1-120
Rojo: | 03-1-080
Azul: | 08-1-070
Blanco - Negro - Gris: | 09-1-060
Violeta : | 10-1-020

## LIMITES 2
TABLA 1
Intensidad media de iluminación para diversas |  |  | Altura de montaje de las luminarias 4 metros, medidas desde el piso.
Clases de tarea visual
(Basada en norma IRAM-AADL J 20-06)
Clases de tarea visual | Iluminación sobre | Ejemplos de tareas visuales
plano de trabajo (lux)
Visión ocasional solamente | 100 | Para permitir movimientos seguros por ej. En lugares de poco transito:
Sala de calderas, deposito de materiales voluminosos y otros.
Tareas intermitentes ordinarias y fáciles, con contrastes fuertes. | 100 a 300 | Trabajos simples, intermitentes y mecánicos inspección general y contado de partes de stock, colocación de maquinaria pesada.
Tarea moderadamente criticas y prolongadas, con detalles medianos. | 300 a 750 | Trabajos medianos, mecánicos y manuales, inspección y montaje; trabajos comunes de oficina, tales como: lectura, escritura y archivo.
Tareas severas y prolongadas y de poco contraste. | 750 a 1500 | Trabajos finos, mecánicos y manuales, montajes e inspección; pintura extrafina, sopleteado, costura de ropa oscura.
Tareas muy severas y prolongadas, con detalles minuciosos o muy poco contraste. | 1500 a 3000 | Montaje e inspección de mecanismos delicados, fabricación de herramientas y matrices; inspección con calibrador, trabajo de molienda fina.
| 3000 | Trabajo fino de relojería y reparación.
Tareas excepcionales, difíciles o importantes | 5000 a 10.000 | Casos especiales, como por ejemplo: iluminación del campo operatorio en una sala de cirugía.
Este sistema no puede suministrar una iluminación menor de 30 luxes a 80 cm. del suelo.
A su vez debe ponerse en servicio en el momento de corte de energía eléctrica, facilitando la evacuación del personal en caso necesario e iluminando los lugares de riesgo.

## Hoja1
PETRO GRANDE
[7 empty] | Tiempo Exposicion | Tiempo que puede estar expuesto | Fraccion | > a 1 No Cumple
[7 empty] | 8 | 24 | 0.33333 | 0
[7 empty] | 4 | 24 | 0.16667 | 0.33333
[7 empty] | 4 | 24 | 0.16667
[7 empty] | 8 | 24 | 0.33333 | 0.33333
|  |  | 0.3125 | 0.11 |  |  | 8 | 24 | 0.33333 | 0.33333
Tiempo Exposicion (min) | Tiempo que puede estar expuesto (min) | Fraccion
30 | 7.5 | 4 |  | 47 | 3.77
15 | 1440 | 0.010417 |  | 480 | 38.5021
0.125
[7 empty] | Tiempo Exposicion | Tiempo que puede estar expuesto | Fraccion
[6 empty] | 87 | 0.5 | 4 | 0.125
[6 empty] | 103 | 0.5 | 0.125 | 4
|  |  | 16.95 |  |  |  | 4 | 24 | 0.16667
[7 empty] | 8 | 24 | 0.33333
[7 empty] | 8 | 24 | 0.33333
0.16667
1.02

## Hoja2
Dosis Medida (%) | 3.77 | %
Tiempo Total de Exposición (3 Horas) | 180 | Min
Tiempo de Medición (Minutos) | 47 | Min |  |  | Dosis (%) | 47.9 | %
Dosis Proyectada en Tres Horas (%) | 14.4383 | % |  |  | Jornada (4 Horas) | 240 | Min
[5 empty] | Tiempo de Integración (Minutos) | 79 | Min
[5 empty] | Dosis Proyectada Jornada Total (%) | 145.519 | %
Dosis (%) | 11.59 | %
Jornada (8 Horas) | 480 | Min
Tiempo de Integración (Minutos) | 110 | Min
Dosis Proyectada Jornada Total (%) 8 Hs | 50.5745 | %
2,77777778 × 10-7 kilómetros hora
TG | 27.5
TBH | 26.4
FACTOR | 0.7
FACTOR | 0.3
FORMULA INTERIOR | 26.73
214
TG | 24.2
TBH | 23.6
FACTOR | 0.7 |  |  | 25.9 | 26.1 | 26.4 | 26.1
FACTOR | 0.3
FORMULA INTERIOR | 23.78
TG | 26.3
TBH | 25.6
FACTOR | 0.7
FACTOR | 0.3
FORMULA INTERIOR | 25.81

## COMPUTO
# Estab. | Nombre Establecimiento | TIPO | Iluminación | Stress x Frio | Carga Termica | Ruido
23 | Store #1020 Tucumán | SC | 116 | 4 | 3 | 3
44 | TIENDA #1033 RIO SALÍ | CHMAS | 102 | 3 | 3 | 3
63 | TIENDA # 1082 TUCUMAN, AV JUJUY | CHMAS |  | 3 | 3 | 3
74 | TIENDA # 1088 CONCEPCIÓN | CHMAS |  | 3 | 3 | 3
76 | TIENDA # 1106 TUCUMAN, EJERCITO DEL NORTE | CHMAS | 103 | 3 | 3 | 3
|  |  | 321 | 16 | 15 | 15
|  |  | 39 | 95 | 95 | 237

## Hoja3
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Calc. | Red. | Factor | (X+2) | Ptos | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [14 empty] | E. media (Lux) | E mínima ≥ (Emedia)/2 |  |  | Limite Legal (Lux) | Cumple E mínima ≥ (E media/2) | Cumple Limite
|  | Ancho | Largo | Alto | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Salón de Ventas (belgrano) | [8 empty] | 402 | 388 | 334 | 325 | 271 | 321 | 316 | 206 | 264 | 303 | 213 | 290 | 371 | 363 | 260 | 323.7692 | 206 | > | 161.8846 | 500 | SI | NO
[10 empty] | 302 | 288 | 224 | 400 | 412 | 308 | 314 | 421 | 400 | 319 | 403
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 515; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 485; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3: 425; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4: 504; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 5: 482; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 6: 628; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 7: 630 | 524.1429 | 425 | > | 262.0714 | 500 | SI | SI
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 617; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 557 | 587 | 557 | > | 293.5 | 500 | SI | SI
4 | Podio | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 157; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 141 | 149 | 141 | > | 74.5 | 300 | SI | NO
5 | Sala de Recuento | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 72; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 90; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3: 96 | 86 | 72 | > | 43 | 500 | SI | NO
6 | Tesoreria | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 193; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 213 | 203 | 193 | > | 101.5 | 500 | SI | NO
7 | TOMRA | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 143; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 147 | 145 | 143 | > | 72.5 | 100 | SI | SI
8 | Recepción de Mercaderia | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 182; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 137; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3: 198 | 172.3333 | 137 | > | 86.1667 | 200 | SI | NO
9 | Panaderia | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 533; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 442 | 487.5 | 442 | > | 243.75 | 300 | SI | SI
10 | Deposito de Panaderia | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 362; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 219; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3: 227; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 4: 228; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 5: 236; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 6: 345 | 269.5 | 219 | > | 134.75 | 100 | SI | SI
11 | Camara de Congelado de Panaderia | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 15; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 21 | 18 | 15 | > | 9 | 50 | SI | NO
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 236; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 223 | 229.5 | 223 | > | 114.75 | 50 | SI | SI
13 | Laboratorio de Tortas | [23 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Laboratorio de Fiambres | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 484; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 404 | 444 | 404 | > | 222 | 300 | SI | SI
15 | Laboratorio de Rotiseria | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 431; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 579 | 505 | 431 | > | 252.5 | 300 | SI | SI
16 | Camara de Vegetales | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 256; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 265 | 260.5 | 256 | > | 130.25 | 50 | SI | SI
17 | Camara de Deli | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 183; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 330 | 256.5 | 183 | > | 128.25 | 50 | SI | SI
18 | Camara de Congelado de Carniceria | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 173; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 167 | 170 | 167 | > | 85 | 50 | SI | SI
19 | Camara de Congelado de Lacteos | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 29; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 27 | 28 | 27 | > | 14 | 50 | SI | NO
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 374; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 330 | 352 | 330 | > | 176 | 50 | SI | SI
21 | Camara de Enfriado de Carnes | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 277; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 424 | 350.5 | 277 | > | 175.25 | 50 | SI | SI
22 | Farmacia | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 405; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 399 | 402 | 399 | > | 201 | 300 | SI | SI
23 | Oficina de Recepción | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 164; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 344 | 254 | 164 | > | 127 | 300 | SI | NO
24 | Sala de Tableros | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 159; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 163 | 161 | 159 | > | 80.5 | 300 | SI | NO
25 | Pasillo de Costos (Trastienda) | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 88; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 165; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3: 187 | 146.6667 | 88 | > | 73.3333 | 100 | SI | SI
26 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 184; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 143; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3: 82 | 136.3333 | 82 | > | 68.1667 | 100 | SI | SI
27 | Pasillo (acceso desde Costos) | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 123; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 160; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 3: 172 | 151.6667 | 123 | > | 75.8333 | 100 | SI | SI
28 | Vestuario Hombre | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 261; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 306 | 283.5 | 261 | > | 141.75 | 100 | SI | SI
29 | Vestuario Mujer | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 204; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 232 | 218 | 204 | > | 109 | 100 | SI | SI
30 | Sala de Entrenamiento CBL | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 357; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 388 | 372.5 | 357 | > | 186.25 | 300 | SI | SI
31 | Oficina de Recursos Humanos | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 193; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 205 | 199 | 193 | > | 99.5 | 300 | SI | NO
32 | Oficina de Seguridad e Higiene | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 107; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 115 | 111 | 107 | > | 55.5 | 300 | SI | NO
33 | Sala de Reuniones | [23 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 300 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | Oficina de Jefes | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 282; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 232 | 257 | 232 | > | 128.5 | 300 | SI | NO
35 | Sistemas | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 161; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 155 | 158 | 155 | > | 79 | 300 | SI | NO
36 | UPC | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 205; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 304 | 254.5 | 205 | > | 127.25 | 300 | SI | NO
37 | Mantenimiento | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 298; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 301 | 299.5 | 298 | > | 149.75 | 300 | SI | NO
38 | Puesto 1 | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 199; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 202 | 200.5 | 199 | > | 100.25 | 200 | SI | SI
39 | Comedor | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 212; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 202 | 207 | 202 | > | 103.5 | 200 | SI | SI
40 | Gerencia | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 411; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 365 | 388 | 365 | > | 194 | 300 | SI | SI
41 | Deposito de Insumos | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 282; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 311 | 296.5 | 282 | > | 148.25 | 100 | SI | SI
42 | Deposito de Alta Merma | [23 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | Claims | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 275; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 322 | 298.5 | 275 | > | 149.25 | 100 | SI | SI
44 | Cuarto de Seguridad | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 329; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 158 | 243.5 | 158 | > | 121.75 | 100 | SI | SI
45 | Tesoreria Localizada | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 293; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 360 | 326.5 | 293 | > | 163.25 | 500 | SI | NO
46 | Servicios Financieros | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 365; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 445 | 405 | 365 | > | 202.5 | 300 | SI | SI
47 | Cuarto de Cacheo | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 44; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 54 | 49 | 44 | > | 24.5 | 200 | SI | NO
48 | Laboratorio de Carnes | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 438; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 418 | 428 | 418 | > | 214 | 500 | SI | NO
49 | Laboratorio de Pollos | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 537; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 455 | 496 | 455 | > | 248 | 300 | SI | SI
50 | Camara de Pollos | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 288; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 305 | 296.5 | 288 | > | 148.25 | 50 | SI | SI
51 | Autocenter | [8 empty] | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 1: 1155; Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) 2: 997 | 1076 | 997 | > | 538 | 300 | SI | SI
#DIV/0!

## Hoja4
BELGRANO
MEMORIA DE CALCULOS BELGRANO
# Sector | Subsector | Dimensiones |  |  | Iluminancia por Punto Monitoreado (LUX) | [15 empty] | ILUM. |  | OBSERVACIONES
|  | Ancho | Largo | Alto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | M | A
1 | Salón de Ventas (belgrano) | 58 | 70 | 4.25
2 | Salón de Ventas (Linea de Cajas) | 5.05 | 38.25 | 4.25
3 | Salon de Ventas (Atención al Cliente) | 7.22 | 2.39 | 4.25
4 | Podio | 2.49 | 3.26 | 2.88
5 | Sala de Recuento | 3.78 | 3.66 | 2.88
6 | Tesoreria | 3.61 | 6.15 | 2.88
7 | TOMRA | NA | NA | NA
8 | Recepción de Mercaderia | 15.51 | 5.08 | 4.53
9 | Panaderia | 10.08 | 14.52 | 2.94
10 | Deposito de Panaderia | 3.83 | 6.2 | 2.94
11 | Camara de Congelado de Panaderia | 3.83 | 4.03 | 2.94
12 | Camara de Enfriado de Panaderia | 2.97 | 3.89 | 2.94
13 | Laboratorio de Tortas | 2.56 | 3.05 | 2.94
14 | Laboratorio de Fiambres | 4.23 | 3.71 | 2.94
15 | Laboratorio de Rotiseria | 5.75 | 2.79 | 2.94
16 | Camara de Vegetales | 3.97 | 3.66 | 2.94
17 | Camara de Deli | 7.11 | 3.53 | 2.94
18 | Camara de Congelado de Carniceria | 4.12 | 3.32 | 2.94
19 | Camara de Congelado de Lacteos | 3.1 | 9.06 | 2.94
20 | Camara de Enfriado de Lacteos (WC) | 3.03 | 20.87 | 2.94
21 | Camara de Enfriado de Carnes | 4.22 | 5.55 | 2.94
22 | Farmacia | 4.98 | 8.2 | 2.94
23 | Oficina de Recepción | 3.92 | 1.7 | 2.85
24 | Sala de Tableros | NA | NA | NA
25 | Pasillo de Costos (Trastienda) | NA | NA | NA
26 | Pasillo de Circulacion (Oficinas) | NA | NA | NA
27 | Pasillo (acceso desde Costos) | NA | NA | NA
28 | Vestuario Hombre | NA | NA | NA
29 | Vestuario Mujer | NA | NA | NA
30 | Sala de Entrenamiento CBL | 2.6 | 2.33 | 2.7
31 | Oficina de Recursos Humanos | 2.61 | 4.71 | 2.7
32 | Oficina de Seguridad e Higiene | 2.35 | 2.8 | 2.7
33 | Sala de Reuniones | 4.1 | 7.16 | 2.7
34 | Oficina de Jefes | 4.04 | 3.05 | 2.7
35 | Sistemas | 4.67 | 4.53 | 2.67
36 | UPC | 4.06 | 2.84 | 2.67
37 | Mantenimiento | 5.6 | 4.18 | 3.83
38 | Puesto 1 | 2.6 | 2.1 | 5.21
39 | Comedor | NA | NA | NA
40 | Gerencia | 0.297 | 3 | 2.7
41 | Deposito de Insumos | NA | NA | NA
42 | Laboratorio de Vegetales | 3.94 | 3.35 | 3.32
43 | Claims | NA | NA | NA
44 | Cuarto de Seguridad | NA | NA | NA
45 | Tesoreria Localizada | NA | NA | NA
46 | Servicios Financieros | 3.78 | 2.67 | 4.25
47 | Cuarto de Cacheo | NA | NA | NA
48 | Laboratorio de Carnes | 7.77 | 4.19 | 2.94
49 | Laboratorio de Pollos | 2.63 | 4.18 | 2.94
50 | Camara de Pollos | 2.75 | 4.21 | 2.94
51 | Autocenter | 7.09 | 7.72 | 3
52 | Mantenimiento Localizada | NA | NA | NA
53 | Oficina Farmacia | NA | NA | NA